江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-397          
项目名称：丹阳市裕桥精密元件有限公司1#厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年11月18日     
江苏省建设厅制

丹阳市裕桥精密元件有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           1#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年11月18日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	1#厂房

	
	建设单位
	丹阳市裕桥精密元件有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	13396㎡
	建筑总高度
	15.650m 

	
	建筑层数
	地上：3层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	独 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	一 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市裕桥精密元件有限公司
	工程名称
	1#厂房


	设计编号
	ZJ2016-149

	一、强制性条文
1、新建建筑严禁采用全隐框玻璃幕墙（苏建函科〔2015〕297号）。

二、强制性标准

无

三、安全隐患

1、本厂房设计的生产火灾危险性分类是“丁几类？”，建设方没有提供生产产品名称是什么？没有具体的生产物品名称是无法确定火灾危险性分类（建设方及负责人应提供：生产物品、厂房火灾类别情况说明及使用承诺书）。

四、其他

1、设计说明缺建筑类别：一类（新标准：大型）厂房。

2、总平面的尺寸全部错误！所有的建筑节点（构造）大样的尺寸全部错误！可能是设定的出图标注比例出现了问题，应重新出图！

3、楼梯井的洞口太大，属于天井式的楼梯井，栏杆扶手的高度应全部采用1050mm比较安全。楼梯剖面栏杆显示是竖向立杆件，但是大样是横向扁钢，明显不对！

4、屋面构造写成了结构找坡，应改为建筑材料找坡。什么材料？结构考虑了重量了没有？

注：情况说明及承诺书模版可由丹阳市审图信息网[image: image1.png]


www.dysstzx.com下载 


	设计人
	钱磊
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	黄斌
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	黄斌
	
	
	建筑设计
	1

	注册师
	黄斌
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市裕桥精密元件有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	ZJ2016-149

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1. 结构总说明中：《砼结构设计规范》采用2015版新规范标准，结构计算应采用新版规范软件。

2. 底层山墙边框架梁与柱中心线的偏心距＞柱宽1/4，应计入偏心影响，并应采取增设梁水平加腋等措施加强。GB50011-2010-6.1.5条规定。

3. 计算书：

    1）地基基础承载力计算要考虑吊车动荷载影响。

2）缺A区三层楼面梁配筋计算书。

四.设计深度
1. A区三层~屋面电梯井在G轴上拐角处也应设构造柱。

2. 结施-3/29：基础施工说明中的埋深-1.40m与剖面大样图中-1.20m不一致，且电梯基坑处的基础埋深与相邻柱底的基础埋深不在一个标高，应考虑安全放坡。

3 本工程砼构件配筋请按重新计算成果进一步自校，并回复自校结果。


	设计人
	缪启文
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	真宏瑄
	强制性标准
	3
	
	结构设计 
	

	审核人
	真宏瑄
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	真宏瑄
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市裕桥精密元件有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	ZJ2016-149

	一、强制性条文

1，手提灭火器保护距离超20米，不符合《灭火器规范》GB50140-2005 5.2.1条。

2，灭火器配置数量不足，不符合《灭火器规范》GB50140-2005 7.1.2条。 

3，露天设置的消防水箱人孔和进出口阀门应有保护措施。《水消规》GB50974-2014 5.2.6.1条。

4，消防水箱最低水位防旋流高度不足。《水消规》GB50974-2014 5.2.6.2条。

二、强制性标准

1，部分埋地管段检修时，相邻立管XL-1与XL-2同时关闭，不符合《水消规》GB50974-2014 8.1.6.1条。  

三、安全隐患

（无） 

四、其他
1，厂房应提供产品及工艺，有电子元器件生产的需设喷淋。

2，消防水箱就地水位显示装置和向值班室显示水位及报警的措施应完整说明：由本专业设置的设备要注明型号和安装方法，非本专业设置的设备注明设置专业并提供显示要求。3，消防管阀门应按《消水规》8.3.1条选用，可以防腐和开闭识别。

4，消防系统三层区域顶部应设排气阀。



	设计人
	沈杰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	4

	专业负责人
	周玉娟
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	周玉娟
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市裕桥精密元件有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	ZJ2016-149

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、压力开关信号线、水箱液位信号线规格、型号、安装方式与系统图标注不一致。未标注水箱液位控制器安装在何处。

2、施工图说明中不应出现 “不宜”。（见电施-1/9）
3、部分设计说明与项目无关。


	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


裕桥精密元件1#厂房16-127（  勘察  ）专业审查意见

	1、 强制性条文

（无）
2、 强制性标准

（无）
三、勘察深度

  1、报告未交代勘察测量工作，高程系统等。


	设计人
	袁陈辉
	专业负责人
	陈国平
	注册师
	高山三


