江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-022       
项目名称：江苏元龙房地产开发有限公司丹阳荣城国际C地块
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年10月11日   
江苏省建设厅制

江苏元龙房地产开发有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的丹阳荣城国际C地块    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年10月11日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

荣城国际C地块14K131S2  （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	1#楼
	
	地上28、地下2
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	2#楼
	
	地上29、地下2
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	3#楼
	
	地上32、地下2
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	5#楼
	
	地上20-32、地下2
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	6#楼
	
	地上28、地下2
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	商业1
	
	地上2、地下2
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	商业2
	
	地上2、地下2
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	3#楼商业
	
	地上1、地下2
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	6#楼商业
	
	地上1、地下2
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	开闭站
	
	地上1、地下2
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	纯地下室
	
	地下2
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	备注：丹阳荣城国际C地块项目，所建筑均位于同一个大底盘上。

	一、违反强制性条文方面

无。

1、 违反强制性标准方面

2、 因1#、2#、6#楼、商业1、商业2、3#楼商业、6#楼商业、开闭站及纯地下室内均位于同一个大底盘上，工程重要性等级均为二级有误，不符合GB50021-2001（2009年版）第3.1.1条。（应是一级）

3、 因1#、2#、6#楼、商业1、商业2、3#楼商业、6#楼商业、开闭站及纯地下室内均位于同一个大底盘上，勘察等级均为乙级有误，不符合GB50021-2001（2009年版）第3.1.4条。（应是甲级）

4、 因商业、开闭站及纯地下室内均位于同一个大底盘上，桩基设计等级均为乙级有误，不符合JGJ94-2008第3.1.2条。（应是甲级）

5、 地下水对混凝土结构具有微腐蚀性有误，不符合DGJ32/TJ208-2016第16.4.12条。（侵蚀性CO2为341.00 mg/L、484.00mg/L）。

6、 场地环境类型未交代，不符合DGJ32/TJ208-2016第16.4.7条。

7、 除1#楼、6#楼（含商业）、商业1及开闭站外，其余建筑场地均属建筑抗震一般地段有误，不符合GB50011-2010（2016年版）第4.1.1条。（同为一个大底盘，均属抗震不利地段）

3、 其他

1、 剖面图1-1’（1/2）中S1、S2及剖面图10-10’（2/2）中S3、S4的位置与勘探点平面位置图上不符，请复核。

2、 XG10号孔④层土在剖面图24-24’中的连线与沉积韵律及分层原则不一致，请复核。

3、 在勘探点平面位置图上左下角软土范围是否还应包括XG27、C48号孔，请复核。

4、 1.3勘察依据中《建筑桩基技术规范》“JGJ106-2014”，带“”部分是否与《建筑基桩检测技术规范》搞混了，请复核。

5、 土和水对建筑材料的腐蚀性评价应执行DGJ32/TJ208-2016省标。

6、 应建议甲方对场地内土的氡气浓度进行检测，确保广大居民身体健康。



	设计人
	
	专业负责人
	罗良华
	注册师
	罗良华


