江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       市政2017-097      
项目名称：丹阳市安居工程建设投资有限公司新康
家园、蒋墅佳苑室外景观工程
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年10月11日     
江苏省建设厅制

丹阳市安居工程建设投资有限公司  ：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的            新康家园、蒋墅佳苑室外景观工程   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年10月11日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	新康家园、蒋墅佳苑室外景观工程

	
	建设单位
	丹阳市安居工程建设投资有限公司
	项目地址
	

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（市政）专业审查意见一
	建设单位
	丹阳市安居工程建设投资有限公司
	工程名称
	新康家园室外景观工程

	设计编号
	
	设计人
	徐阳

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、其它
1、坐标错误。


	设计人
	徐阳
	专业负责人
	贡伟国
	注册师
	


（市政）专业审查意见二

	建设单位
	丹阳市安居工程建设投资有限公司
	工程名称
	蒋墅佳苑室外景观工程

	设计编号
	
	设计人
	徐阳

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、其它

1、2#楼、3#楼建筑与南北主路路牙有冲突。



	设计人
	徐阳
	专业负责人
	贡伟国
	注册师
	


（电气）专业审查意见一

	建设单位
	丹阳市安居工程建设投资有限公司
	工程名称
	新康家园室外景观工程

	设计编号
	
	设计人
	徐阳

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、进线电源直埋应采用铠装电缆，详见GB50217-2007的3.5.3.-1条规定。

2、室外照明应设置电能计量装置 ，详见GB50034-2013的6.2.2条规定。

3、室外配电箱的安装方式不详，应符合DGJ32/TC06-2011的5.7节相关规定。
4、每盏灯宜装设熔断器，详见DGJ32/TC06-2011的7.1.15、7.1.16条规定。
三、安全隐患

（无）
四、其他

1、应采用新版设计标准（规范）。

2、电气设备防护等级不详。

3、照明回路未设置RCD保护，与设计说明不一致。


	设计人
	徐阳
	专业负责人
	贡伟国
	注册师
	


（防雷装置设计）专业审查意见一

	建设单位
	丹阳市安居工程建设投资有限公司
	工程名称
	新康家园室外景观工程

	设计编号
	
	设计人
	徐阳

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、配电箱（TN系统）应安装重复接地装置。详见DGJ32/TC06-2011的8.1.3条规定。

2、电气设备外壳、金属电线管、灯杆、配电箱（柜）金属构架、接线盒、电缆钢带以及靠近带电部分的金属围栏等均应采取保护接地措施。详见DGJ32/TC06-2011的8.1.1条规定。
三、安全隐患

（无）
四、其他

（无）


	设计人
	徐阳
	专业负责人
	贡伟国
	注册师
	


（电气）专业审查意见二

	建设单位
	丹阳市安居工程建设投资有限公司
	工程名称
	蒋墅佳苑室外景观工程

	设计编号
	
	设计人
	景倩华

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、进线电源直埋应采用铠装电缆，详见GB50217-2007的3.5.3.-1条规定。

2、室外照明应设置电能计量装置 ，详见GB50034-2013的6.2.2条规定。

3、室外配电箱的安装方式不详，应符合DGJ32/TC06-2011的5.7节相关规定。
4、每盏灯宜装设熔断器，详见DGJ32/TC06-2011的7.1.15、7.1.16条规定。
三、安全隐患

（无）

四、其他

1、应采用新版设计标准（规范）。

2、电气设备防护等级不详。

3、照明回路未设置RCD保护，与设计说明不一致。


	设计人
	景倩华
	专业负责人
	贡伟国
	注册师
	


（防雷装置设计）专业审查意见二

	建设单位
	丹阳市安居工程建设投资有限公司
	工程名称
	蒋墅佳苑室外景观工程

	设计编号
	
	设计人
	景倩华

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、配电箱（TN系统）应安装重复接地装置。详见DGJ32/TC06-2011的8.1.3条规定。

2、电气设备外壳、金属电线管、灯杆、配电箱（柜）金属构架、接线盒、电缆钢带以及靠近带电部分的金属围栏等均应采取保护接地措施。详见DGJ32/TC06-2011的8.1.1条规定。
三、安全隐患

（无）
四、其他

（无）


	设计人
	景倩华
	专业负责人
	贡伟国
	注册师
	


