（建筑）专业补充审查意见

	建设单位
	江苏元龙房地产开发有限公司
	工程名称
	荣城国际D地块项目9/10/S3栋

	设计编号
	2016-R-04

	四、安全隐患
2、轴9-3至轴9-9与轴9-17至轴9-22之间均为公共入口与公共非机动车出入口（虽不是住宅公共入口，但此处也套用省标4.11.4条），上部为住宅阳台，未设防物坠落措施，有安全隐患。
注：回复日期写10.24


	设计人
	邹拥军
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	孙宇博
	强制性标准
	7
	
	建筑防火 
	3

	审核人
	张俊义
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	陈波
	执业证章号
	3200288-032
	
	建筑设备
	


（电气）专业复审意见

	建设单位
	江苏元龙房地产开发有限公司
	工程名称
	丹阳·荣城国际D地块项目09/10/S3栋

	设计编号
	2016-R-04

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

1、按照GB50016-2014的10.2.4条相关规定，补充电气设备应采取的隔热、散热等防火措施。
三、强制性标准

（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他

1、电气火灾监控系统、防火的监控器、消防设施电源监控器设计，在平面图应有所反映。
注：回复日期写10.26


	设计人
	王若峰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王幸强
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	王幸强
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


