江苏省市政工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：    （室外排水）2017-014    
项目名称：丹阳市安居工程建设投资有限公司新康家园室外管线
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年10月17日     
江苏省建设厅制

丹阳市安居工程建设投资有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的             新康家园室外管线   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年10月17日

                           （审查机构章）

（室外排水）专业审查意见
	建设单位
	丹阳市安居工程建设投资有限公司
	工程名称
	新康家园室外管线

	设计编号
	17-188
	设计人
	邹颖


	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）
三、其他
1，室外雨污水管道未考虑管道交叉避让，需重新调整标高。

2，雨水排水主管管径偏小。

3，消防主环网，在2#-6#楼西侧管段上应设阀门。

4，7#楼的4#化粪池进水管标高低于排水管标高，不妥。

5，消防市政供水时需符合《水消规》4.2.2条，图中需进行说明。



	设计人
	邹颖
	专业负责人
	赵苏丹
	注册师
	


