（建筑）专业补充审查意见

	建设单位
	丹阳市翰博房屋开发有限公司
	工程名称
	丹阳国际汽配城一期一标段1#楼

	设计编号
	2015-004

	一、节能方面

（三）、其它 

1、工程做法上，屋面50厚挤塑板与专篇上60厚不符。屋面为倒置式，按25%增加，两者也不吻合，请复合。（工程做法与专篇不符）
2、外墙保温厚度30，专篇40也不符（工程做法与专篇不符）
3、绿建专篇版本不对，不应用遮阳系数，而用得热系数，此处需改。
注：回复日期不写


	设计人
	潘放正
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李伟
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李伟
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	李伟
	执业证章号
	
	
	
	


  （电气）专业复审意见

	建设单位
	丹阳市瀚博房屋开发有限公司
	工程名称
	丹阳国际汽配城一期一标段1＃楼

	设计编号
	2015-004

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

1、按照GB50016-2014的10.2.4条相关规定，补充电气设备应采取的隔热、散热等防火措施。
三、强制性标准

（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他

（无）
注：回复日期不写


	设计人
	谢  樑
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	陈有根
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	王金忠
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


