江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-027       
项目名称：丹阳爱家房地产有限公司丹阳爱家丹棉厂
地块（“尚城”A地块）项目
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年10月18日   
江苏省建设厅制

丹阳爱家房地产有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的丹阳爱家丹棉厂地块（“尚城”A地块）项目    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年10月18日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

爱家丹棉厂地块项目2017095  （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	1#住宅楼
	
	34F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	2#住宅楼
	
	34F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	3#住宅楼
	
	34F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	4#住宅楼
	
	34F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	5#住宅楼
	
	24F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	6#住宅楼
	
	34F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	7#住宅楼
	
	33F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	8#住宅楼
	
	14F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	9#住宅楼
	
	34F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	10#住宅楼
	
	32F
	剪力墙
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	地下车库
	
	-1F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	B1-1#沿街商业
	
	2F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	B1-2#沿街商业
	
	2-3F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	B1-3#沿街商业
	
	2F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	50#楼商业
	
	3F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	备注：1#-10#住宅楼均位于地下车库内，为同一大底盘。另外B1-1#沿街商业与8#住宅楼连在一起。

	一、违反强制性条文方面

无。

2、 违反强制性标准方面

1、 因5#、8#住宅楼、B1-1#尚街商业及地下车库均位于同一大底盘上，工程重要性等级均为二级有误，不符合GB50021-2001（2009年版）第3.1.1条。（应是一级）

2、 B1-2#尚街商业、B1-3#尚街商业及50#商业勘察等级为甲级有误，不符合GB50021-2001（2009年版）第3.1.4条。（应是乙级）

3、 中风化泥质粉砂岩岩体基本质量等级为IV级有误，不符合GB/T50218-2014第4.1.1条。（应是V级）（另见3.2.1条表3.2.1属极软岩）

3、 其他

1、 土对钢结构具弱腐蚀性的评价去掉，基础均为钢筋混凝土结构，无需评价。

2、 基础类型建议中：建议拟建“11#”商业楼采用独立基础，带“”部分有误，请复核。

3、 地下车库应建议也采用桩基，要考虑抗浮及不均匀沉降。

4、 考虑地下车库距丹凤北路及顺峰大酒店最近距离约9.0m，且道路地下主要埋置城市排水管及照明线等，基坑支护侧壁安全等级宜定为二级较妥。



	设计人
	邹斌
	专业负责人
	殷晓军
	注册师
	殷晓军


