  （电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋建设开发有限公司
	工程名称
	凤凰郡18＃19＃楼

	设计编号
	2017-01-006

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、地下层等停车设施应按相关规定比例预留充电桩电源装置，供配电系统宜专设。详见DGJ32/J26-2017的10.1.2-2条相关规定。
2、户内配电箱的防护等级应满足IP2XC。详见DGJ32/J26-2017的10.1.4-8条相关规定。

3、家居安全防范（入侵报警）系统应符合DGJ32/J26-2017的10.2.10条相关规定。

4、按照《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）相关条款规定，补充电气设备抗震措施设计说明。
三、安全隐患

（无）
四、其他

1、电箱APBF、M1设有防电气火灾漏电流动作报警装置，报警声光信号除应在配电箱上设置外，还应将报警信号应送至并接入有人值守值班室声光报警器。标明报警声光信号线路型号、规格及其敷设方式。
2、新版DGJ32/J26-2017规范名称错。
3、设计编号前后不一致。

	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	4
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋建设开发有限公司
	工程名称
	凤凰郡18＃19＃楼

	设计编号
	2017-01-006

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准

1、电梯机房、轿箱和井道的接地应符合GB5055-2011的3.3.7条规定。
三、安全隐患

（无）

四、其他

1、国标图集99D562己废止，应采用新版国标图集。


	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


