江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-382      
项目名称：丹阳市司徒供电所生产营业用房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年10月19日   
江苏省建设厅制

丹阳市司徒供电所：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的生产营业用房    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年10月19日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

司徒供电所生产营业用房2016（勘）278（ 勘察 ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	生产营业用房
	
	1-2F
	框架
	浅基础
	
	
	乙级
	III类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、违反强制性条文方面

无。

2、 违反强制性标准方面

1、拟建物为丙类，层数小于10层且高度小于“30”m，其中“30”有误，不符合GB50011-2010（2016年版）第4.1.3条第3款。

3、 其他

1、 场地环境类型为II类欠妥，应执行DGJ32/TJ208-2016省标。

2、 土和水对建筑材料的腐蚀性评价也应执行DGJ32/TJ208-2016省标。

3、 ②层粉土及④层粉土应有一定数量的标准贯入试验，因现场勘察阶段土工试验尚未完成，很难确定粘粒含量一定大于10%，会给是否液化的判定带来不能确定的可能性。

4、 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010已更新为GB50011-2010（2016年版）。

5、 请将工程负责人的注册岩土章补盖上。



	设计人
	
	专业负责人
	王奋荣
	注册师
	高山三


