江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-388     
项目名称：丹阳市珥陵镇景尚门窗厂厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年10月23日   
江苏省建设厅制

丹阳市珥陵镇景尚门窗厂：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的厂房    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年10月23日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

景尚门窗厂厂房2017（勘）166  （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	厂房
	10.0
	2F
	框架
	柱下独基
	
	
	乙级
	III类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、违反强制性条文方面

无。

2、 违反强制性标准方面

1、粉砂描述摇振反应、光泽反应、干强度、韧性等有误，不符合GB50021-2001（2009年版）第3.3.7条表3.3.7。

3、 其他

1、 气象要素中“建筑场地环境类型属II类”欠妥，应执行DGJ32/TJ208-2016省标。

2、 土和水对建筑材料的腐蚀性评价也应执行DGJ32/TJ208-2016省标。

3、 ②层粉土应有一定数量的标准贯入试验，因现场勘察阶段土工试验尚未完成，很难确定粘粒含量一定大于10%，会给是否液化的判定带来不能确定的可能性。

4、 土和水对建筑材料的腐蚀性评价中：按《岩土工程勘察规范》“GB50021-2001（2009年版）”有关条款，其中带“”部分有误，请复核。



	设计人
	陈国平
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三


