（节能）专项第一次复审意见
	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	工程名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目图书馆

	设计编号
	Z2015-A036
	绿建
	■三星 
□二星
	节能
	■甲类■65％    
□乙类□50％

	一、建筑专业

（二）、强制性标准

1、有以下问题：①绿建专篇-04（修）未见改动？②按照《省绿建设计深度规定32条》：应明确规模、数据、利用情况、具体位置、光伏板应有平面布置设计图。③本条涉及到多专业的回复、修改。

新建的政府投资公共建筑应当至少利用一种可再生能源（江苏省绿色建筑发展条例的第三十七条）。绿建专篇可再生能源不符合要求。

（三）、其它 

5、6、有以下问题：①绿建专篇-04（修）缺天窗；②未见光盘及模型；③K是多少？




（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	工程名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目图书馆

	设计编号
	Z2015-A036

	一、强制性条文

1、有以下问题：①一类高层不可采用敞开楼梯；②如是敞开楼梯，就无前室，谈不上前室对外。

3、方法是可行的，但是修改不到位：①应有修改图（至少是局部）；②防火分区（修改图）未改；③其它专业也应修改。

4、有以下问题：①应列出哪些门？施工时才有保证；②不是随时打开，而是火灾时打开。

二、强制性标准

1、总图未见？

3、有以下问题：①消防电梯通道具体怎么做？②未见通道；③应有修改图（至少是局部）。

6、设计深度不够。

7、应在大样上设计出来。

三、安全隐患

1、通向不上人屋面的门，应改成窗（有窗台），避免暗走道。

2、应有修改图

四、其他

2、总图未见。

3、设计深度不够。

6、天窗修改后，不符合节能保温要求。



	设计人
	张雷
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	伍昭翰
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	杨斌
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	伍昭翰
	执业证章号
	3201088-007
	
	建筑设备
	


