
附件3
江苏省民用建筑设计方案绿色设计报审表（公共建筑）

	一、项目基本情况

	单位

概况
	建设单位
（盖章）
	
	单位代码
	

	
	法定代表
	
	联系人
	
	联系电话
	

	
	设计单位
	
	单位代码
	

	
	项目负责人

（盖注册章）
	

	
	项目名称
	
	子项
	

	
	建设地点
	
	气候分区
	

	
	建筑性质
	如（如办公、酒店、商业等）

	
	建筑节能
类别
	□甲类建筑     □乙类建筑

	
	节能水平
	□50%         □65%          □更高（  ）

	
	绿色建筑
星级目标
	□一星级       □二星级        □三星级

	
	可再生能源利用情况
	

	
	建筑面积
	
	建筑高度
	

	
	建筑层数
	
	结构体系
	

	附件
资料
	1、项目建筑设计方案绿色设计专项说明；
2、项目场地区位图、总平面图、平面图、立面图、剖面图；
3、相关评价分析报告及批文。



	二、绿色设计审查意见

	建设
主管
部门
意见
	（盖    章）
年    月    日

	规划
主管
部门
意见
	（盖    章）
年    月    日


镇江市建筑设计方案

绿色（公共建筑）设计审查表
工程名称：     XXX                        
方案编号：                                
建设单位：     XXX                        
设计单位：     XXX                        
镇江市住房和城乡建设局监制

镇江市建筑设计方案绿色（公共建筑）设计审查表

	一、建筑基本情况

	（一）

单位

概况
	建设单位名称

（盖章）
	XXX
	单位

代码
	XXXX-XX

	
	法定代表
	XXX
	联系人
	XXX
	联系

电话
	XX

	
	设计单位

名称
	XXX
	单位

代码
	XXXX-XX

	（二）

工程项目概况
	项目名称
	XXX

	
	建设地点
	XXX
	气候分区
	夏热冬冷

	
	节能设计标准
	□  50%      ( 65%        □更高

(绿建一星、  □绿建二星、   □绿建三星

	
	项目性质
	公共建筑栋数

	X栋

	· 政府投资

 □保障房
□省级示范区项目

□大型公建

□商品房
	甲类  1    栋数
乙类       栋数

绿建  1      栋数

	（三）

规划技术指标
	总用地面积
	XXXXm2
	总建筑面积
	XXXXm2
	建筑

总栋数
	X栋

	
	不同层数建

筑及数量
	X层建筑X栋
	不同高度建筑及数量
	高度Xm X栋
	结构

体系
	XXXX

	（四）

附件
	1．民用建筑（绿建）设计方案总平面图、不同类别建筑的平面图、立面图；

2．项目建筑设计方案节能设计（绿建）专项说明；

3．提供发改委节能评审意见和规划部门批准的规划总图、批文。

	收件人
	
	收件日期
	


	二、建筑节能设计方案要点介绍

	围护结构节能

措施

	屋   面
	钢筋混凝土屋面板+50mm 挤塑聚苯板

	
	外墙材料
	煤矸石烧结砖

	
	外墙保温
	40mm岩棉复合保温一体板（ρ=80-200）

	
	外门窗（幕墙）
	断热铝合金普通中空玻璃（6+12A+6）传热系数3.30W/m2 .K

隔热金属型材Kf=5.8W/( m2 .K)框面积20%（6+中透光Low-E+12空气+6透明），传热系数2.6W/m2 .K

	
	外遮阳方式
	本建筑为公共建筑，综合建筑造型和使用功能考虑，本建筑部分采用中透光Low-E玻璃，
结合金属外遮阳百叶，遮阳系数0.50

	公共建筑采暖通风与

空调系统节能措施
	1、本工程没有设置采用集中空调系统，采用各功能房间的分体式空调，总体上比较节能。
2、普通(消防)机械通风系统的风机单位风量耗功率均小于0.32[w/(m3/h)]。

3、本工程分体式空调机采用额定制冷量4500W~7100W的分体式空调机，能效比为3.30。


	可再生能源应用
	

	照明电器系统节能

措施
	1.变配电所：

变压器应选用10型以上节能型、低损耗、低噪音、接线组别为DYn11的干式变压器。低压无功补偿应具有分相补偿或混合补偿功能。用电负荷大于100KW及以上，进线处功率因数不低于0.9.

2.电力用电：

电动机等设备选用节能、高效、性能先进的电机产品，并根据负

载的不同种类，性能采用相应的启动调速等节电措施。

3.照明用电：

a.照明采用高效光源，选用直射光 通比较高、控光性能合理的高效灯具。

b.镇流器按光源要求配置，荧光灯选用节能型电感式或电子式镇

流器，大功率气放电灯选用节能型电感镇流器。

c.各房间或场所的照明功率密度值要求不大于《建筑照明设计标准》GB 50034-2013中规定的相应目标值。

d.照明控制根据建筑使用功能及平面布局，并结合具体采光条件状况，采取分层、分区、分组和就地相结合的控制措施。

4.电能计量：

设置用电分项计量考核系统，且不影晌计费系统的正常工作。即将建筑内空调、动力、照明插座、物殊设备等用电分别进行计量。

5.配电线路：

合理选择供配电线路的导体截面，以使配电系统达到经济运

	其它节能措施
	1. 建筑材料应选用江苏省现行推广的建筑材料及制品

2. 合理的选择配电路径，避免迂回供电，减少线路损耗。




表1 XXX项目绿建设计要点分析表

	
	条目号
	评价标准规定
	项目达标
	具体实施措施

	节 地 与 室 外 环 境

	控

制

项
	4.1.1
	项目选址符合所在地城乡规划，且符合各类保护区、文物古迹保护的控制要求。
	√
	顺应场地自然地形，不破坏当地文物、自然水系、湿地、基本农田、森林和其他保护区。

	
	4.1.2
	场地安全，无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，无危险化学品等污染源、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等有害物质的危害。
	√
	场地选址无洪灾、泥石流及含氡土壤的威胁，建筑场地安全范围内无电磁辐射危害和火、爆、有毒物质等危险源,详见项目环境影响报告表。

	
	4.1.3
	场地内无超标污染物排放。
	√
	无排放超标的污染源。

	
	4.1.4
	建筑规划布局满足日照标准，且不降低周边建筑的日照标准。
	√
	本工程位于XXXXX，项目东、西、北侧皆为校园内道路，不影响周围居住建筑的日照要求。

	评

分

项
	公共建筑
	得分
	具体实施措施

	
	4.2.1
	节约集约利于土地，总得分：19分。

容积率：

①高于0.5但不高于0.8，得5分；

②高于0.8但不高于1.5，得10分；

③高于1.5但不高于3.5，得15分；

④高于3.5，得19分。
	10
	②总建筑面积：35118m2
总用地面积：26320m2

容积率：1.33

	
	4.2.2
	①公共建筑绿地率，总得分：9分。
①-1高于30%但不高于35%,得2分；

①-2高于35%但不高于40%,得5分；

①-3高于40%，得7分。

②绿地向社会公众开放，得2分。
	4
	①绿地率30%
②场地内公共绿地需向公众开放



	
	4.2.3
	合理开发利用地下空间。

地下建筑面积与总用地面积的比：

①不小于0.5，得3分；

②不小于0.7，同时地下一层建筑面积与总用地面积的比率小于70%,得6分
	0
	本工程地下建筑面积：3933m2
用地面积：26300m2
之比为0.15

	
	4.2.4
	建筑及照明设计避免产生光污染，总得分：4分。
①玻璃幕墙可见光反射比不大于0.2，得2分；

②室外夜景照明光污染的限制符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的规定，得2分。
	4
	①要求所采用幕墙玻璃反射比不得大于0.2
②室外夜景照明严格按照《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163的规定执行。

	
	4.2.5
	场地内环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的规定，总得分：4分。
	4
	本项目属于1类区域，需满足昼间≤55dB，夜间≤45dB

	
	4.2.6
	场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风，总得分：6分。
评分规则如下：

①冬季典型风速和风向条件下：

①-1建筑物周围人行区风速低于5m/s，且室外风速放大系数小于2，得2分。

①-2除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不超过5Pa，得1分。

②过渡季、夏季典型风速和风向条件下：

②-1：场地内人活动区不出现涡旋或无风区，得2分；

②-2：50%以上的建筑的可开启外窗表面的风压差大于0.5Pa.得1分。
	3
	利用计算流体力学（CFD）手段通过不同季节典型风向、风速对建筑物室外风环境进行模拟计算验证：本工程过渡季、夏季典型风速和风向条件下：

②-1场地内人活动区不出现涡旋或无风区
②-2：50%以上的建筑的可开启外窗表面的风压差大于0.5Pa.得1分。

	
	4.2.7
	采取措施降低热岛强度，总得分：4分，并按下列规则分别评分并累计：

①红线范围内户外活动场地有乔木、构筑物等遮阴措施的面积达到10%。得1分；达到20%，得2分；

②超过70%的道路路面、建筑屋面的太阳辐射反射系数不小于0.4得2分。
	1
	①场地周边红线范围内需进行乔木种植。且遮阴面积达到10%

	
	4.2.8
	场地与公共交通设施具有便捷的联系，总得分：9分，评分规则如下：

①场地出入口到达公共汽车站的步行距离不超过500m，或到达轨道交通站的步行距离不超过800m，得3分；

②场地出入口500m范围内设有2条或2条以上线路的公共交通站点（含公共汽车站和轨道交通站），得3分；

③有便捷的人行通道联系公共交通站点，得3分。
	3
	①500m内有14路公交袁家湾站

	
	4.2.9
	场地内人行通道均采用无障碍设计，且与建筑场地外人行通道无障碍连通，总得分：3 分
	3
	场地内人行通道均进行无障碍设计，且与建筑场地外无障碍人行通道连通

	
	4.2.10
	合理设置停车场所，总得分：6分，评分规则如下：

①自行车停车设施位置合理、方便出入，且有遮阳防雨和安全防盗措施，得3分；

②合理设置机动车停车设施，并采取下列措施中至少2项，得3分 ：

②-1采用机械式停车库、地下停车库或停车楼等方式节约集约用地；

②-2采用错时停车方式向社会开放，提高停车场（库）使用效率；

②-3合理设计地面停车位，停车不挤占行人活动空间。


	3
	②-2本项目采用地下停车库，②-3且设置了不挤占行人活动空间的地面停车位

	
	4.2.11
	提供便利的公共服务，总得分：6 分
公共建筑满足下列要求中至少2项，得3分；满足3项及以上，得6分：

1) 2种及以上的公共建筑集中设置，或公共建筑兼容2种及以上的公共服务功能；

2)配套辅助设施设备共同使用、资源共享；

3)建筑向社会公众提供开放的公共空间；

4)室外活动场地错时向周边居民免费开放。
	3
	1） 本项目兼容教学办公两种功能，
4） 室外活动场地需向周边居民免费开放

	
	4.2.12
	结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局，保护场地内原有的自然水域、湿地和植被，采取生态恢复或补偿措施，总得分：3分
	0
	本项目未采用生态恢复或补偿措施

	
	4.2.13
	充分利用场地空间合理设置绿色雨水
基础设施，超过10hm2的场地进行雨水专项规划设计，总得分：9分，评分规则如下：

①下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例不小于30%，得3分；

②合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入地面生态设施，并设置相应的径流污染控制措施，得3分；

③硬质铺装地面中透水铺装面积的比例不小于50%，得3分。
	6
	①本工程进行雨水回收处理系统设计。
③室外场地进行透水地面铺装，且面积比例不小于50%

	
	4.2.14
	合理规划地表与屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制，总得分：6分，评分规则如下：

①场地年径流总量控制率不低于55%但低于70%，得3分；

②场地年径流总量控制率不低于70%，得6分。
	3
	①本工程进行雨水收集系统设计，对雨水进行收集。室外地面采用透水地面，对场地径流量控制率达到55%以上

	
	4.2.15
	合理选择绿化方式，科学配置绿化植物，总得分：6分，评分规则如下：

①种植适应当地气候和土壤条件的植物，并采用乔、灌、草结合的复层绿化，且种植区域覆土深度和排水能力满足植物生长需求，得3分；

②公共建筑绿地采用复层绿化、垂直绿化、屋顶绿化方式，得3分。
	3
	①本项目场地内绿化种植需采用乡土植物并且乔、灌、草结合布置

	                                                   小计
	50分，权衡计算50*0.16=8分

	节 能 与 能 源 利 用

	
	条目号
	评价标准规定
	项目达标
	具体实施措施

	控

制

项
	5.1.1
	建筑设计应符合国家现行相关建筑节能设计标准中强制性条文的规定。
	√
	节能率65%

	
	5.1.2
	不应采用电直接加热设备作为供暖空调系统的供暖热源和空气加湿热源。
	√
	不采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空气调节系统的热源。

	
	5.1.3
	冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。
	√
	设置用电分项计量考核系统，且不影晌计费系统的正常工作。

	
	5.1.4
	各房间或场所的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034中规定的现行值。
	√
	各房间或场所的照明功率密度值要求不大于《建筑照明设计标准》GB 50034-2013中规定的相应目标值。

	评

分

项

评

分

项

评

分

项

                               
	公共建筑
	得分
	具体实施措施

	
	5.2.1
	结合场地自然条件，对建筑的体形、朝向、楼距、窗墙比等进行优化设计，总得分：6分。
	6
	控制窗墙比，合理设计体型和朝向，提高夏天的自然通风和冬季的采光效果

	
	5.2.2
	外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风，总得分：6分。

①设玻璃幕墙且不设外窗的建筑，其玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到5%，得4分；达到10%，得6分。；

②设外窗且不设玻璃幕墙的建筑，外窗可开启面积比例达到30%，得4分；达到35%，得6分；

③设玻璃幕墙和外窗的建筑，对其玻璃幕墙透明部分和外窗分别按本条第1款和第2款进行评价，得分取两项得分的平均值。
	5
	①玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到5%,得4分。

②外窗可开启面积比例达到35%，得6分。
③：（①+②）/2=5

	
	5.2.3
	围护结构热工性能优于国家现行标准，总得分：10分。
①围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度达到5%，得5分；达到10%，得10分。

②供暖空调全年计算负荷降低幅度达到5% ，得5分；达到10% ，得10分。
	0
	

	
	5.2.4
	供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求，总得分：6分。
	6
	学校办公建筑采用能效比二级的分体式空调，总体上比较节能。

	
	5.2.5
	集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比和通风空调系统风机的单位风量耗功率符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定，空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比低于现行国家标准《民用建筑供暖、通风与空气调节设计规范》GB 50736规定值的20%，总得分：6分。
	—
	本项目无集中空调系统，此项不参评

	
	5.2.6
	合理选择和优化供暖、通风与空调系统，总得分：10分，评分规则如下 ：

① 暖通空调系统能耗降低幅度不小于5%，但小于10%，得3分；

② 暖通空调系统能耗降低幅度不小于10%，但小于15%，得7分；

③ 暖通空调系统能耗降低幅度不小于15%，得10分。
	—
	本项目无集中空调系统，此项不参评

	
	5.2.7
	采取措施降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗，总得分：6分。
	—
	本项目无集中空调系统，此项不参评

	
	5.2.8
	降低建筑物在部分冷热负荷和部分空间使用下的暖通空调系统能耗，总得分：9分。评分规则如下：

①区分房间的朝向，细分空调区域，对空调系统进行分区控制，得3分；

②合理选配空调冷、热源机组台数与容量，制定实施根据负荷变化调节制冷( 热) 量的控制策略，且空调冷源机组的部分负荷性能系数（IPLV）符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定，得3分；

③水系统采用水泵变频技术，或全空气系统采用变风量控制，且采取相应的水力平衡措施，得3分。
	3
	①学校办公建筑采用能效比二级的分体式空调。

	
	5.2.9
	走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等场所的照明系统采取分区、定时、感应等节能控制措施，总得分：5分。
	5
	走廊、楼梯间、门厅、地下车库等场所等公共场所的照明采取集中控制，并采取分区、分组控制措施并采用分区、定时控制、自动感应等节能措施。

	
	5.2.10
	照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034中规定的目标值，总得分：8分。
a.主要功能房间满足要求，得4分；
b.所有区域均满足要求，得8分。
	8
	b.各房间或场所的照明功率密度值要求不大于《建筑照明设计标准》GB 50034-2013中规定的相应目标值。
照明控制根据建筑使用功能及平面布局，并结合具体采光条件状况，采取分层、分区、分组和就地相结合的控制措施。

	
	5.2.11
	合理选用电梯和自动扶梯，并采取电梯群控、扶梯自动启停等节能控制措施，总得分：3分。
	3
	本工程采取电梯群控技术。

	
	5.2.12
	合理选用节能型电气设备，总得分：5分，评分规则如下：

①三相配电变压器满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB20052的节能评价值要求，得3分；
②水泵、风机等设备，及其他电气装置满足相关现行国家标准的节能评价值要求，得2分。
	5
	①变压器选用10型以上节能型、低损耗、低噪音、接线组别为DYn11的干式变压器。
②电动机等设备选用节能、高效、性能先进的电机产品，并根据负载的不同种类，性能采用相应的启动调速等节电措施



	
	5.2.13
	排风能量回收系统设计合理并运行可靠，总得分：3分。
	—
	本项目此项不参评

	
	5.2.14
	合理采用蓄冷蓄热系统，总得分：3分。
	—
	本项目此项不参评

	
	5.2.15
	合理利用余热废热解决建筑的蒸汽、供暖或生活热水需求，总得分：4分。
	—
	本项目此项不参评

	
	 5.2.16
	根据当地气候和自然资源条件，合理利用可再生能源，总得分：10分，评分规则如下：

①-1由可再生能源提供的生活用热水比例不低于20%~30% ，得4分。
②-1由可再生能源提供的空调用冷量和热量的比例不低于20% ~30%得4分；

③-1由可再生能源提供的电量比例不低于1%~1.5%，得4分。
	0
	

	小计
	41分，扣除不参评项按比例调整为66分，权衡计算60*0.28=18.48分

	节 水 与 水 资 源 利 用

	
	条目号
	评价标准规定
	项目达标
	具体实施措施

	控

制

项
	6.1.1
	制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。
	√
	本工程结合区域给水排水、水资源、气候特点等客观环境状况对水环境进行系统规划，合理确定用水定额、用水量估算及水量平衡，提高水资源循环利用率，减少市政供水量和污水排放量。

	
	6.1.2
	给排水系统设置合理、完善、安全。
	√
	给水、排水系统设计符合《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定，1~4层生活给水采用市政自来水直供水，市政压力满足本工程1~4层给水压力要求，区域内排水采用雨污分流制, 且雨水回收利用。

	
	6.1.3
	采用节水器具。
	√
	卫生器具选用节水器具，中小便斗选用感应冲洗阀、洗手盆选用感应自动水龙头、蹲坑选用脚踏式自闭冲洗阀或感应式冲洗阀。

	评

分

项

评

分

项

评

分

项


	公共建筑
	得分
	具体实施措施

	
	6.2.1
	建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555中的节水用水定额的要求，总得分：10分。① 达到节水用水定额的上限值的要求，得4分；



② 达到上限值与下限值的平均值要求，得7分；



③ 达到下限值的要求，得10分。


	4
	①建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设 计标准》GB 50555中的节水用水定额的上限值的要求

	
	6.2.2
	采取有效措施避免管网漏损，总得分：7分，并按 下列规则分别评分并累计：



① 选用密闭性能好的阀门、设备，使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件，得1分；



② 室外埋地管道采取有效措施避免管网漏损，得1分；

③ 设计阶段根据水平衡测试的要求安装分级计量水表；运行阶段，提供用水量计量情况和管网漏损检测、整改的报告，得5分。

	7
	采取有效措施避免管网漏损。① 选用密闭性能好的阀门、设备，使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件；
② 室外埋地管道采取有效措施避免管网漏损；
③ 根据水平衡测试的要求安装分级计量水表

	
	6.2.3
	给水系统无超压出流现象，总得分：8分。



①用水点供水压力不大于0.30MPa，得3分；
②用水点供水压力不大于0.20MPa，且不小于用水器具要求的最低工作压力，得8分。

	8
	②用水点供水压力不大于0.20MPa，且不小于用水器具要求的最低工作压力，得8分。

	
	6.2.4
	设置用水计量装置，总得分：6分，并按下列规则 分别评分并累计：



①按使用用途，对厨房、卫生间、空调系统、游泳池、绿化、景观等用水分别设置用水计量装置，统计用水量，得2分；

②按付费或管理单元，分别设置用水计量装置，统计用水 量，得4分。


	2
	①按照使用用途，对厨房、卫生间、绿化、空调系统、游泳池、景观等用水分别设置用水计量装置、统计用水量

	
	6.2.5
	公用浴室采取节水措施，总得分：4分，并按下列规则分别评分并累计：
①采用带恒温控制和温度显示功能的冷热水混合淋浴器， 得2分；
②设置用者付费的设施，得2分。
	—
	此项不参评

	
	6.2.6
	使用较高用水效率等级的卫生器具，总得分：10分。


① 用水效率等级达到3级，得5分；



② 用水效率等级达到2级，得10分；


	5
	①水嘴、坐便器、小便器、淋浴器、便器冲洗阀等卫生器具用水效率等级为3级

	
	6.2.7
	绿化灌溉采用节水灌溉方式，总得分：10分，并按 下列规则评分：



①采用节水灌溉系统，得7分；在此基础上设置土壤湿度感应器、雨天关闭装置等节水控制措施，再得3分。



②种植无需永久灌溉植物，得10分。


	7
	①90%以上面积的绿化采用喷灌系统灌溉

	
	6.2.8
	空调设备或系统采用节水冷却技术，总得分：10分，并按下列规则评分：

①循环冷却水系统设置水处理措施；采取加大集水盘、设置平 衡管或平衡水箱的方式，避免冷却水泵停栗时冷却水溢出，得6分；

②运行时，冷却塔的蒸发耗水量占冷却水补水量的比例不 低于80%，得10分；



③采用无蒸发耗水量的冷却技术，得10分。



	10
	③分体式空调无水系统

	
	6.2.9
	除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔外的其他用水采用节水技术或措施，总得分：5分。



①其他用水中采用节水技术或措施的比例达到50%，得3分；

②达到80%，得5分。


	3
	①：50%以上的其他用水如洗车和道路冲洗采用节水高压水枪等节水技术和措施

	
	6.2.10
	合理使用非传统水源，总得分：15分，并按下列规则评分：

1住宅、办公、商店、旅馆类建筑：根据其按下列公式计算的非传统水源利用率，或者其非传统水源利用措施，按表6. 2. 10的规则评分。

2其他类型建筑：按下列规则分别评分并累计。



1)绿化灌慨、道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于80%，得7分；

2)冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于50%,得8分。


	10
	1室外绿化灌溉采用雨水非传统水源

	
	6.2.11
	冷却水补水使用非传统水源，总得分：8分，根据冷却水补水使用非传统水源的量占总用水量的比例按表6. 2. 11 的规则评分。

①冷却水补水使用非传统水源的量占其总用水量的比例不低于10%，得4分；



②冷却水补水使用非传统水源的量占其总用水量的比例不低于30%，得6分；



③冷却水补水使用非传统水源的量占其总用水量的比例不低于50%，得8分。



	—
	本建筑无冷却水补水系统，本项不参评

	
	6.2.12
	结合雨水利用设施进行景观水体设计，景观水体利用雨水的补水量大于其水体蒸发量的60%，且采用生态水处理技术保障水体水质，总得分：7分，并按下列规则分别评分并累计：
①对进人景观水体的雨水采取控制面源污染的措施，得4分；

②利用水生动、植物进行水体净化，得3分


	-
	本工程未设计景观水体，本项不参评

	小计
	56分，扣除不参评项按比例调整为69分，权衡计算53*0.18=12.42分

	节 材 与 材 料 资 源 利 用

	
	条目号
	评价标准规定
	项目达标
	具体实施措施

	控

制

项
	7.1.1
	不得采用国家和地方禁止和限制使用的建筑材料及制品。
	√
	

	
	7.1.2
	混凝土结构中梁、柱纵向受力普通钢筋应采用不低于4 0 0 M P a级的热轧带肋钢筋。
	√
	

	
	7.1.3
	建筑造型要素应简约.，且无大量装饰性构件。
	√
	

	评

分

项

评

分

项

评

分

项


	公共建筑
	得分
	具体实施措施

	
	7.2.1
	择优选用建筑形体，总得分：9分。
1根据国家标准《建筑抗震设计规范》G B 50011 - 2010规定的建筑形体规则性评分，建筑形体不规则，得3分；
2建筑形体规则，得9分。
	3
	2本工程按照《建筑抗震设计规范》G B 50011 - 2010规定的建筑形体不规则

	
	7.2.2
	对地基基础、结构体系、结构构件进行优化设计，达到节材效果，总得分：5分。
	0
	

	
	7.2.3
	土建工程与装修工程一体化设计，评价总得分：10分。并按下列规则评分：

1公共建筑公共部位土建与装修一体化设计，得6分；
2所有部位均土建与装修一体化设计，得10分。
	0
	

	
	7.2.4
	公共建筑中可变换功能的室内空间采用可重复使用的隔断，总得分：5分，评分规则如下：

①可重复使用隔断比例不小于30% 但小于50% ，得3分；

②可重复使用隔断比例不小于50% 但小于80% ，得4分；

③可重复使用隔断比例不小于80% ，得5分。
	4
	②本项目办公区域大部分采用了活动隔断处理，确保使用比例达到50%~80%。

	
	7.2.5
	采用工厂化生产的建筑预制构、配件，总得分：5分，评分规则如下：

①预制装配率不小于15%，得3分；

②预制装配率不小于30%，得4分；

③预制装配率不小于50%，得5分。
	0
	本项目所的采用预制构件小于15%（雨棚，栏杆等）

	
	7.2.6
	采用整体化定型设计的厨房、卫浴间，总得分：6分，并按下列规则分别评分并累计：

1 采用整体化定型设计的厨房，得3分；

2 采用整体化定型设计的卫浴间，得3分
	0
	本工程未采用整体化定型设计的厨房、卫浴间。

	
	7.2.7
	选用本地化生产的建筑材料，总得分：10分，评分规则如下：

①施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的60％以上，得6分；

②施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的70％以上，得8分；

③施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的90％以上，得10分。
	8
	②本工程施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的70％以上

	
	7.2.8
	现浇混凝土采用预拌混凝土，总得分：10分。
	10
	本项目所有混凝土需采用预拌混凝土

	
	7.2.9
	建筑砂浆采用预拌砂浆，总得分：5分，评分规则如下：

①不少于50%的砂浆采用预拌砂浆，得3分

②砂浆全部采用预拌砂浆，得5分。
	5
	②本项目所有砂浆采用预拌砂浆

	
	7.2.10
	合理采用高强建筑结构材料，总得分：10分，评分规则如下：

①钢筋混凝土结构

1)受力普通钢筋使用不低于400MPa级钢筋占受力普通钢筋总量的30％以上，得4分；

2)受力普通钢筋使用不低于400MPa级钢筋占受力普通钢筋总量的50％以上，得6分；

3)受力普通钢筋使用不低于400MPa级钢筋占受力普通钢筋总量的70％以上，得8分；

3) 受力普通钢筋使用不低于400MPa级钢筋占受力普通钢筋总量的85％以上，得10分。

4) 混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例超过50％，得10分。
	10
	3)本工程受力普通钢筋使用不低于400MPa级钢筋占受力普通钢筋总量的85％以上。

	
	7.2.11
	合理采用高耐久性建筑结构材料，总得分：5分。

对混凝土结构，其中高耐久性混凝土用量占混凝土总量的比例达到50%；
	0
	

	
	7.2.12
	采用可再利用材料和可再循环材料，总得分：10分，并按下列规则评分：

公共建筑中的可再利用材料和可再循环材料用量比例
1）达到10%，得8分；
2）达到15%，得10分。
	8
	1）本项目可再利用材料和可再循环材料用量比例达到10%

	
	7.2.13
	使用以废弃物为原料生产的建筑材料，总得分：5分，并按下列规则评分：

1 采用一种以废弃物为原料生产的建筑材料，其占同类建材的用量比例达到30 %，得3分；达到50%，得5分。

2 采用两种及以上以废弃物为原料生产的建筑材料，每一种用量比例均达到30%，得5分
	5
	2本工程采用煤矸石多孔砖、粉煤灰蒸压砖等以废弃物为原料生产的建筑材料，每一种用量比例均达到30%

	
	7.2.14
	合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料，总得分：5分，并按下列规则分别评分并累计：

1 合理采用清水混凝土，得2分；

2 采用耐久性好、易维护的外立面材料，得2分；

3 采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料，得1分。
	2
	2本工程外立面采用花岗岩等材料，耐久性好、易维护。

	
	                               小计
	55分，权衡计算55*0.19=10.45分

	室 内 环 境 质 量

	
	条目号
	评价标准规定
	达标
	具体实施措施

	  控

制

项
	8.1.1
	主要功能房间的室内噪声级满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求。
	√
	满足8.2.1即可满足此条

	
	8.1.2
	主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能，或相邻两房间之间的空气隔声性能、楼板撞击声隔声性能满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50018中的低限要求。
	√
	满足8.2.2即可满足此条

	
	8.1.3
	建筑照明数量和质量指标符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的规定。
	√
	办公、实验、会议、值班控制等照明数量和质量满足现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中的有关要求。

	
	8.1.4
	采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的规定。
	√
	无集中供暖空调，不参评

	
	8.1.5
	在室内设计温、湿度条件下，建筑围护结构内表面不结露。
	√
	采取合理的保温、隔热措施，减少围护结构热桥部位的传热损失，防止外墙和外窗等外围护结构内表面温度过低，避免建筑围护结构内部和表面结露、发霉现象。

	
	8.1.6
	屋顶和东、西外墙隔热性能满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的要求
	√
	采取合理的屋顶和东、西外墙隔热满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的要求

	
	8.1.7
	室内空气和的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883的有关规定。
	—
	设计阶段不参评

	评

分

项

评

分

项

评

分

项
	公共建筑
	得分
	具体实施措施

	
	8.2.1
	主要功能房间的室内噪声级，总得分：6分。

①噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分。


②噪声级达到或低于高要求标准的数值，得6分；


	3
	①主要功能房间的室内噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值

	
	8.2.2
	主要功能房间的隔声性能良好，总得分：9分，并按下列规则分别评分并累计：



①构件及相邻房间之间的空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高 要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得 5分；

②楼板的撞击声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔 声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的 平均值，得3分；达到高要求标准限值，得4分。


	6
	① 根据现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的空气声隔声性能低限标准限值和高要求标准限值的平均值的标准，选用符合该标准的隔墙、门、窗。
②根据现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值的标准，选择楼板撞击声隔声的做法。

	
	8.2.3
	采取减少噪声干扰的措施，总得分：4分，并按下列规则分别评分并累计：
①建筑平面、空间布局合理，没有明显的噪声干扰问题，得2分；

②采用同层排水或其他降低排水噪声的有效措施，使用率不小于50% ，得2分。



	2
	①建筑平面、空间布局合理，没有明显的噪声干扰问题

	
	8.2.4
	公共建筑中的多功能厅、接待大厅、大型会议室和其他有声学要求的重要房间进行专项声学设计，满足相应功能要求，总得分：3分。
	0
	　

	
	8.2.5
	建筑主要功能房间具有良好的户外视野，总得分：3分。
1对居住建筑，其与相邻建筑的直接间距超过18m;
2对公共建筑，其主要功能房间能通过外窗看到室外自然景观，无明显视线干扰。
	3
	2公共建筑主要功能房间能通过外窗看到室外自然景观，无明显视线干扰。

	
	8.2.6
	主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光 设计标准》GB50033的要求，总得分：8分，并按下列规则评分：

1居住建筑：卧室、】、起居室的窗地面积比达到1/6，得6分；达到1/5，得8分。

2公共建筑：根据主要功能房间采光系数满足现行国家标 准《建筑采光设计标准》GB50033要求的面积比例，按表8.2.6的规则评分，最高得8分。
	8
	2公共建筑主要功能房间，窗地比和采光系数均能满足《建筑采光设计标准》GB 50033要求。

	
	8.2.7
	改善建筑室内天然采光效果，总得分：14分，并按 下列规则分别评分并累计：



①主要功能房间有合理的控制眩光措施，得6分；



②内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%，得 4分；

③根据地下空间平均采光系数不小于0.5%的面积与首层地下室面积的比例，按表8.2.7的规则评分，最高得4分。


	4
	③根据地下空间采用采光井平均采光系数不小于0.5%的面积与首层地下室面积的比例达到20%。

	
	8.2.8
	采取可调节遮阳措施，降低夏季太阳辐射得热，总得分：12分。

①外窗和幕墙透明部分中，有可控遮阳调节措施的面积比例达到25%，得6分；
②达到50%，得12分。


	6
	①采用可调节百叶遮阳措施的面积达到25%的外窗和幕墙透明面积。

	
	8.2.9
	供暖空调系统末端现场可独立调节，总得分：8分。


①供暖、空调末端装置可独立启停的主要功能房间数量比例达到70%,得4分；
②达到90%，得8分。


	—
	采用的分体式空调，此项不参评。

	
	8.2.10
	优化建筑空间、平面布局和构造设计，改善自然通风效果，总得分：13分，并按下列规则评分：

公共建筑：根据在过渡季典型工况下主要功能房间平均 自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例，按表8. 2. 10的规则评分，最髙得13分。
	9
	75%~80%的房间通风开口面积与房间地板面积的比例不小于4%。

	
	8.2.11
	气流组织合理，总得分：7分，并按下列规则分别 评分并累计：



①重要功能区域供暖、通风与空调工况下的气流组织满足热环境设计参数要求，得4分；



②避免卫生间、餐厅、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间或室外活动场所，得3分。
	7
	①重要功能区域供暖、通风与空调工况下的气流组织满足热环境设计参数要求。
②设计中确保卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间或室外活动场所。

	
	8.2.12
	主要功能房间中人员密度较高且随时间变化大的区域设置室内空气质量监控系统，总得分：8分，并按下列规则分别评分并累计：

①对室内的二氧化碳浓度进行数据采集、分析，并与通风系统联动，得5分；
②实现室内污染物浓度超标实时报警，并与通风系统联动，得3分。

	3
	②部分可能产生有害气体的实验室采用污染物浓度超标实时报警，并与通风系统联动。

	
	8.2.13
	地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置，评价分值为5分。 
	5
	地下汽车库设置与排风设备联动的CO浓度监测装置。

	小计
	56分，扣除不参评项按比例调整为61分，权衡计算61*0.19=11.6分


备注：1、√ 表示需要达标；—表示设计标不参评条文。

      2、施工管理和运营管理不参与设计评价。

      3、绿色建筑评价总分由7类指标评分项得分扣除不参评项按比例调整之后得分，再乘以权重系数相加后得分。

绿色建筑预评估得分与结果情况可按下表2-2记录。

表2 绿色建筑预评估得分与结果汇总表

	评价阶段
	√设计评价      □运行评价
	建筑类型
	□居建  √公建

	评价指标
	节地与室外环境
	节能与能源利用
	节水与水资源利用
	节材与材料资源利用
	室内环境质量
	施工管理
	运行管理

	控制项
	评定结果
	□满足
	□满足
	□满足
	□满足
	□满足
	□满足
	□满足

	
	说明
	所有控制项均需满足，也较易实现

	评分项


	权重系数
	0.16
	0.28
	0.18
	0.19
	0.19
	
	

	
	适用总分
	100
	68
	81
	100
	92
	
	

	
	实际得分
	50
	60
	69
	55
	61
	
	

	
	得分
	8
	16.8
	12.42
	10.45
	11.6
	
	

	加分项
	得分
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	说明
	并无加分项
	
	

	总得分
	59.27

	绿色建筑等级
	               √一星级       □二星级      □三星级


	三、建筑设计方案节能设计（绿建）审查情况

	审

查

意

见


	专家签字：


	四、建筑设计方案节能设计（绿建）审查回复意见书

	建设单位
	

	设计单位
	

	项目名称
	

	建设地点
	

	审

查

意

见


	

	 组  长（签字）：

                           （江苏省建筑设计方案节能审查专用章）

                         年     月     日


XXXXX楼
节能（绿建）专项设计说明
1、 项目基本概况：
（1） 项目基本概况：
工程名称：XXXXX
地理位置：镇江市

地形地貌：坡地

建筑类型：公共建筑

结构形式：框架剪力墙

建筑面积：36596㎡

建筑高度： 48m

使用功能：实验办公楼

执行建筑节能标准情况

     甲类公共建筑

     气候分区：夏热冬冷

     节能设计目标：65%

2、 设计依据
1、《民用建筑节能条例》
2、《民用建筑热工设计规范》 GB50176-1993
3、《建筑工程设计文件编制深度规定》 （2009版）
4、《江苏省建筑节能管理办法》
5、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》 （GB/7106-2008）
6、《玻璃幕墙》  GB/T  21086-2007
7、《江苏省公共建筑节能设计标准》 
8、国家、省其他相关法律、法规、标准及规范。
三、项目节能措施
（一）总平面设计节能方案
在规划布局上，保证规范要求建筑间距并适当扩大，以满足采光和通风的要求；建筑南北向布置，减少阳光西晒时影响；建筑单体尽量采用自然通风和采光，以节约能源。
（二）围护结构节能措施
本工程建筑体形系数约0.12，满足规范要求。
屋面：钢筋混凝土屋面板+50mm 挤塑聚苯板
外墙：煤矸石烧结砖，厚度200mm +40mm岩棉保温板（ρ=80-200）
底面接触室外空气的架空或外挑板：水泥基保温砂浆，厚度20mm
外门窗：断热铝合金普通中空玻璃（6+12A+6）传热系数3.30W/m2 .K

隔热金属型材Kf=5.8W/( m2 .K)框面积20%（6+中透光Low-E+12空气+6透明），传热系数2.6W/m2 .K

（三）建筑采暖通风与空调系统节能技术
1、本工程没有设置采用集中空调系统，采用各功能房间的分体式空调，总体上比较节能。
2、普通(消防)机械通风系统的风机单位风量耗功率均小于0.32[w/(m3/h)]。

3、本工程分体式空调机采用额定制冷量4500W~7100W的分体式空调机，能效比为3.30。
（4） 照明、电气系统节能措施

1.变配电所：变压器应选用10型以上节能型、低损耗、低噪音、接线组别为DYn11的干式变压器。低压无功补偿应具有分相补偿或混合补偿功能。用电负荷大于100KW及以上，进线处功率因数应不低于0.9。
2.电力用电：

电动机等设备选用节能、高效、性能先进的电机产品，并根据负

载的不同种类，性能采用相应的启动调速等节电措施。

3.照明用电：

a.照明采用高效光源，选用直射光通比较高、控光性能合理的高效灯具。

b.镇流器按光源要求配置，荧光灯选用节能型电感式或电子式镇

流器，大功率气放电灯选用节能型电感镇流器。

c.各房间或场所的照明功率密度值要求不大于《建筑照明设计标准》GB 50034-2013中规定的相应目标值。

d.照明控制根据建筑使用功能及平面布局，并结合具体采光条件状况，采取分层、分区、分组和就地相结合的控制措施。

4.电能计量：

设置用电分项计量考核系统，且不影晌计费系统的正常工作。即将建筑内空调、动力、照明插座、物殊设备等用电分别进行计量。

4.配电线路：

合理选择供配电线路的导体截面，以保证配电系统经济、可靠、安全、合理的运行。

（五）其他相关的节能措施
选用卫生洁具均为节水型卫生洁具

本工程属于政府投资项目，按一星级绿色建筑进行设计。

