江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-142      
项目名称：丹阳市珥陵镇人民政府珥陵中心幼儿园装饰设计 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年11月15日     
江苏省建设厅制

丹阳市珥陵镇人民政府：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           珥陵中心幼儿园装饰设计   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年11月15日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	珥陵中心幼儿园装饰设计

	
	建设单位
	丹阳市珥陵镇人民政府
	项目地址
	珥陵

	
	建筑面积
	8486㎡
	建筑总高度
	17.60m

	
	建筑层数
	地上4层
	耐火等级
	二  级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	中 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏瑞兴建筑装饰设计工程有限公司
	资质等级
	

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（装饰）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市珥陵镇人民政府
	工程名称
	珥陵中心幼儿园装饰设计

	设计编号
	
	设计人
	程铮

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

1、装饰工程设计图纸材料表应有设计，应列出顶、墙、地面、固定家具、装饰织物（窗帘）的具体名称、具体防火等级标准（建筑内部装修设计防火规范3.2.1条）。

三、安全隐患

1、本建筑属于人员密集场所，布置比较复杂，仅从“装饰图纸”来看，图纸不太清楚，会造成一定的安全隐患。故请装饰设计人员再次复查“原建筑设计全部图纸”，并确认全部设计与原建筑设计一致。

2、建筑专业，教室的卫生间、盥洗间、衣帽间，与原设计不符，改动较大。而水电专业没有变，矛盾！应妥善解决！

四、其他

1、图纸应有个目录，每张图应填写图名，并与目录对应。平面等图纸比例小，看图很麻烦、很困难！

2、本次设计审查仅限于室内装修设计，不涉及消防（应由专业的消防部门审查）、节能和结构等内容。

3、消防设计需消防部门批准，方可施工。

4、建议增加设计说明：所有的木制品均应符合江苏省标准《装饰装修木制品应用技术规程》DGJ/32J128-2011。

5、建议增加设计说明：控制好室内环境质量（按Ⅰ类控制）。检测项目为甲醛、苯、氨、TVOC 、氡五项指标（具体数值应明确列出）。

6、原建筑的概况交待不详：建筑基本概况、建筑总面积应提供（或提供装修造价等规模情况）。


	设计人
	程铮
	专业负责人
	陆斌
	注册师
	


