江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       加固2017-009      
项目名称：  丹阳市第六中学4#公寓楼加固 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年11月24日     
江苏省建设厅制

丹阳市第六中学：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           4#公寓楼加固   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年11月24日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	4#公寓楼加固

	
	建设单位
	丹阳市第六中学
	项目地址
	练湖

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	条形基础

	
	结构体系
	砖混
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市第六中学
	工程名称
	4#公寓楼加固

	设计编号
	17（加固）-132
	设计人
	陈  玮

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

1、建筑物的勘察报告、实体检测报告、施工和竣工验收的相关原始资料，应作为抗震加固设计的依据；（未提供相关资料且设计文件中也未作交代。）
  2、部分墙肢的局部尺寸不满足规范的限值要求；
  3、部分墙体在平面内不闭合，且为楼梯间，需采取针对性加强措施；（楼梯乙处）
  4、新增构件与原构件之间应有可靠连接，新增的抗震墙、柱等竖向构件应有可靠基础；（新增柱宜设置独立的基础）
  5、抗震加固后楼层纵、横向及上、下层间，楼层综合抗震能力指数宜接近；

6、应对楼梯间墙体采取加强措施；

7、墙体面层加固宜延伸至基础顶面；

三、设计深度

1、补充说明底层墙体所用材料强度等级。

2、设计说明中加固依据3.1条错误。


	设计人
	陈  玮
	专业负责人
	
	注册师
	眭  亮


（给排水）专业审查意见
	建设单位
	丹阳市第六中学
	工程名称
	4#公寓楼加固

	设计编号
	17（加固）-132
	设计人
	邹 颖

	一、强制性条文
（无）

二、强制性标准

1,1-2轴卧室难以双栓保护，并核查13轴卧室的保护距离，《水消规》GB50974-2014 7.4.6条。

2，底层顶的消防环网上应设阀门，否则同时关闭的消防立管超1根，不符合《水消规》GB50974-2014 8.1.6.1条。

三、安全隐患

（无）

四、其他
1，水箱侧向安装防旋流器不妥，屋顶水箱出水管如何接消防系统系统和平面均未表达。

2，处于室外明露的排水立管应有保护措施。

3，洗衣机位置应采用专用地漏。



	设计人
	邹颖
	项目负责人
	
	注册师
	


（电气）专业审查意见
	建设单位
	丹阳市第六中学
	工程名称
	4#公寓楼加固

	设计编号
	17（加固）-132
	设计人
	张炳华

	一、强制性条文
（无）

二、强制性标准

1、未表示洗衣房插座的型式及安装高度，不符合GB50055-2011的8.0.6-4条规定。

2、按照GB50016-2014的10.2.4条规定，补充开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取的隔热、散热等防火措施。
三、安全隐患

（无）
四、其他

1、校核AP1、AP2系统图。为何两者计算电流相近，电源电缆规格及总断路器电流额定值相差一个等级。


	设计人
	张炳华
	项目负责人
	
	注册师
	


（防雷装置设计）专业审查意见
	建设单位
	丹阳市第六中学
	工程名称
	4#公寓楼加固

	设计编号
	17（加固）-132
	设计人
	张炳华

	一、强制性条文
（无）

二、强制性标准

（无）
三、安全隐患

（无）
四、其他

1、国标图集99D501-1、03D501-3等己废止，应采用新版国标图集。


	设计人
	张炳华
	项目负责人
	
	注册师
	


