江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-031       
项目名称： 碧桂园·樾府项目勘察工程   
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年11月29日   
江苏省建设厅制

丹阳市碧桂园：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的碧桂园·樾府项目勘察工程   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年11月29日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

碧桂园·樾府项目20172266  （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	1#
	
	10F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	2#
	
	9F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	3#
	
	18F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	4#
	
	11F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	5#
	
	10F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	6#
	
	20F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	7#
	
	11F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	8#
	
	10F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	9#
	
	18F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	10#
	
	1F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	11#
	
	9F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	12#
	
	9F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	13#
	
	20F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	14#
	
	20F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	15#
	
	20F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	16#
	
	20F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	17#
	
	20F
	剪力墙
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	地下车库
	
	-1F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	备注：除9#、10#、13#楼外，其余各拟建物均位于地下车库内，为同一大底盘。

	一、违反强制性条文方面

无。

2、 违反强制性标准方面

1、 表2中：6幢20层、2幢18层…住宅楼的地基基础设计等级均为甲级有误，不符合GB50007-2011第3.0.1条表3.0.1。

2、 各拟建物的桩基设计等级均未提供，不符合JGJ94-2008第3.1.2条表3.1.2。

3、 基坑侧壁安全等级为三级有误，不符合JGJ120-2012第3.1.3条表3.1.3。（见条文说明，同时基坑周边上部还均为软弱土，局部还较厚，易塌方变形造成事故）

3、 其他

1、 建筑场地环境类型属II类欠妥，宜执行DGJ32/TJ208-2016省标。

2、 水和土对建筑材料的腐蚀性评价，宜执行DGJ32/TJ208-2016省标。

3、 因该工程为居民区，宜建议甲方对场地内土的氡气浓度进行检测。

4、 本工程十几幢小高层，根据地区经验确定覆盖层厚度欠妥。

5、 ②-2层淤泥质粉质粘土未提供灵敏度评价，请补充。

6、 根据《勘探点平面位置图》，显示场地中部有两个明显的大水塘，在剖面图上无反应，且有部分勘探孔在水塘内，请给出解释。



	设计人
	姚若军
	专业负责人
	许崇华
	注册师
	许崇华


