江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-499      
项目名称：江苏凌青电子科技有限公司1~5#厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年11月30日   
江苏省建设厅制

江苏凌青电子科技有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的1~5#厂房    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年11月30日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

凌青电子1~5#厂房2017（勘）195（  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	1#厂房
	
	4F
	框架
	桩基
	
	无
	乙级
	III类

	2#厂房
	
	4F
	框架
	桩基
	
	无
	乙级
	III类

	3#厂房
	
	4F
	框架
	桩基
	
	无
	乙级
	III类

	4#厂房
	
	2F
	框架
	桩基
	
	无
	乙级
	III类

	5#厂房
	
	2F
	框架
	桩基
	
	5T
	乙级
	III类

	一、违反强制性条文方面

无。

2、 违反强制性标准方面

1、 ⑤层粉砂描述摇振反应、光泽反应、干强度、韧性有误，不符合GB50021-2001（2009年版）第3.3.7条表3.3.7。

2、 标准贯入试验液化判别及液化指数计算成果表中，临界击数Ncr计算有误，不符合GB50011-2010（2016年版）第4.3.4条。

3、 拟建1#厂房场地内作为桩端持力层的⑦层粉质粘土层顶埋深标高在纵剖面方向上变化较大，而没有加密勘探点，不符合JGJ94-2008第3.2.2条。

三、其他

1、 因⑤层粉砂在拟建1#、2#厂房位置层厚变化很大，层厚4.2m～9.2m，一般层厚只有5.0m左右，且存在软弱下卧层，宜将1#、2#厂房以⑤层粉砂作为桩端持力层的建议去掉。

2、 地貌类型属长江三角洲古冲沟相欠妥，请复核。

3、 请将工程负责人的注册岩土章补盖上。



	设计人
	丁卫
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	高山三


