（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	凤凰郡地下车库P-1

	设计编号
	2017-01-013

	一、绿建设计部分
（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准
无

（三）其它
无

二、其他部分
（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准
无

（三）、系统可靠性及其他
1、设计文件中多处出现废止规范GB50243-2002；GB50176-93已废止；

2、管道井、风机房、风机应采取减振、降噪措施，《住宅设计标准》DGJ32/J26-2017第5.4.10条。

3、请进一步确定换气次数的要求，计算其排风量。

4、地下室采光井应满足《住宅设计标准》DGJ32/J26-2017第8.4.6条。



	设计人
	张炳华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	郦文秀
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	郦文秀
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


