江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-139          
项目名称：丹阳市滨江新市镇投资有限公司新建建山
中心幼儿园建设项目门卫
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年06月01日     
江苏省建设厅制

丹阳市滨江新市镇投资有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           新建建山中心幼儿园建设项目门卫    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年06月01日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	新建建山中心幼儿园建设项目门卫

	
	建设单位
	丹阳市滨江新市镇投资有限公司
	项目地址
	丹北

	
	建筑面积
	20.6㎡
	建筑总高度
	3.0m

	
	建筑层数
	地上：1层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	独 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏省建工设计研究院有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市滨江新市镇投资有限公司
	工程名称
	新建建山中心幼儿园建设项目门卫

	设计编号
	2016-06-24

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	李猛
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	草新民
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	草新民
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	草新民
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市滨江新市镇投资有限公司
	工程名称
	新建建山中心幼儿园建设项目门卫

	设计编号
	2016-06-24

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1. 结施-01:图中有两个GZ3大样图，不知如何区分使用位置。基础2-2剖面大样图均为斜面结构，与建筑不符。Z-2竖向钢筋锚入基础不满足主筋20d竖向锚固长度， JGJ94-2008-4.2.5-2条规定。

四.设计深度

1. 结施-02:屋面梁图中WKL3上伸立柱，箍筋应加强。

2. 轻钢雨棚及预埋于砼构件里的锚栓、埋件应随同土建一起设计送审。

3. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。


	设计人
	杨先财
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	季广森
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	审核人
	季广森
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	季广森
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市滨江新市镇投资有限公司
	工程名称
	新建建山中心幼儿园建设项目门卫

	设计编号
	2016-06-24

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	刘晓婕
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	冯培
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	冯培
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市滨江新市镇投资有限公司
	工程名称
	新建建山中心幼儿园建设项目门卫

	设计编号
	2016-06-24

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、AL0配电箱缺计量装置及SPD。
2、核实AL0配电箱总开关是否为漏电火灾报警开关，系统图与设计说明不一致。


	设计人
	刘 成
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	倪宏海
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	倪宏海
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳市滨江新市镇投资有限公司
	工程名称
	新建建山中心幼儿园建设项目门卫

	设计编号
	2016-06-24

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、未交待作接地体的基础内钢筋距地面不小于0.5m的要求，不符合GB50057-2010的4.4.5条第一款规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、应在基础接地平面图上标出预留补偿接地扁钢位置。



	设计人
	刘 成
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	倪宏海
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	倪宏海
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


