江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-406      
项目名称：江苏正清汽车内饰件有限公司厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年11月03日   
江苏省建设厅制

江苏正清汽车内饰件有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的厂房    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年11月03日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

正清厂房2017（勘）182 （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	厂房
	
	1F
	钢结构
	柱下独基
	
	无
	乙级
	III类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、违反强制性条文方面

无。

2、 违反强制性标准方面

1、 按非长期浸水条件，地下水对砼结构中钢筋具有微腐蚀性有误，不符合DGJ32/TJ208-2016第16.4.16表16.4.16。

3、 其他

1、 建筑场地环境类型属II类欠妥，应执行DGJ32/TJ208-2016省标。

2、 土和水对建筑材料的腐蚀性评价也应执行DGJ32/TJ208-2016省标。

3、 按《岩土工程勘察规范》“GB50021-2001（2009版）”有关条款，建筑场地环境类型属IC类，其中带“”部分有误，请复核。



	设计人
	陈国平
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三


