江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-448          
项目名称：江苏品冠车辆部件有限公司5#厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年11月30日     
江苏省建设厅制

江苏品冠车辆部件有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           5#厂房    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年11月30日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	5#厂房

	
	建设单位
	江苏品冠车辆部件有限公司
	项目地址
	丹北

	
	建筑面积
	7650㎡
	建筑总高度
	23.28m

	
	建筑层数
	地上：2层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	桩 基

	
	规 模
	F2、跨度13.9m、吊车20T、厂房面积大于5000㎡。
	工程等级
	大 型

	勘察单位
	镇江大地勘察监理咨询有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏品冠车辆部件有限公司
	工程名称
	5#厂房

	设计编号
	ZJ2017-100-2

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

1、本厂房设计的生产火灾危险性分类（丙类）应有依据（建设方及负责人应提供依据：生产物品、厂房火灾类别情况说明及使用承诺书）。

四、其他

1、未见到批准的规划图。并复查准确性。                                                                                                                                                                                                                                                      
2、图纸的电梯厂家是谁指定的？

注：情况说明及承诺书模版可由丹阳市审图信息网www.dysstzx.com下载 


	设计人
	钱磊
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	黄斌
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	黄斌
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	黄斌
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏品冠车辆部件有限公司
	工程名称
	5#厂房

	设计编号
	ZJ2017-100-2

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1. 结施-6/21：边柱设层间梁的框柱，需按GB50011-2010（2016年版）-6.3.9-条规定对框柱箍筋采取相应的加强措施；抬柱梁需加强，梁挑耳承重墙体刚度偏小。

四、设计深度

1. 桩基施工说明9条须注明“预制空心管桩连接焊接施工时，应并严格按图集苏G03-2012-44页接桩图分三次堆焊，桩接头焊好后应自然冷却到规定时间方可沉桩，严禁用水冷却或焊完不冷却即沉桩施工”；3.4条桩端进入④层土深度表述不妥。

2. 结施-8/21：6、7轴在4.470m、8.970m标高处设层间梁请与建筑核对。

3. 在结构说明中应详细注明吊车吨位、台数、吊车工作制及起吊高度等各项性能指标。

4. 结施-4/21：电梯基坑部分与承台浇筑在一起，部分落在软土层上，沉降不均，且井壁与基础梁相连，与大样图不符。

5. 大跨度梁应提供裂缝绕度计算成果；本工程砼构件请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。  


	设计人
	缪启文
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	真宏瑄
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	审核人
	真宏瑄
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	真宏瑄
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏品冠车辆部件有限公司
	工程名称
	5#厂房

	设计编号
	ZJ2017-100-2

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）


	设计人
	 陈宇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	    赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏品冠车辆部件有限公司
	工程名称
	5#厂房

	设计编号
	ZJ2017-100-2

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	范利平
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	钟国洪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	江苏品冠车辆部件有限公司
	工程名称
	5#厂房

	设计编号
	ZJ2017-100-2

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、在起重机轨道的伸缩缝或断开处应采用足够截面的跨接线连接，并应形成可靠通路。详见GB50055-2011的3.1.16-1条规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）


	设计人
	范利平
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	钟国洪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


