江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-427          
项目名称：丹阳市金鼎投资发有限公司丹阳东城金街人防地下室
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年12月04日     
江苏省建设厅制

丹阳市金鼎投资发有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳东城金街人防地下室     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年12月04日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳东城金街人防地下室

	
	建设单位
	丹阳市金鼎投资发有限公司
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	6856㎡
	建筑总高度
	-5.450m

	
	建筑层数
	地下：1层
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	筏 基

	
	规 模
	
	工程等级
	大 型

	勘察单位
	镇江大地勘察监理咨询有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	浙江天目工程设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市金鼎投资发有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街人防地下室

	设计编号
	2015-005

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、人防设计尚需由人防部门另行专项审查。

2、上部主体建筑出图与本次地下人防设计，多处互相矛盾，特别是：8#、11#楼上部设计出图时的地下功能是非机动车库，本次人防设计变成了机动车库。应妥善解决。

3、缺地上平面图（缺地上出口部的平面、顶板标高等）。



	设计人
	刘钟
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李伟
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李伟
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	李伟
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市金鼎投资发有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街人防地下室

	设计编号
	2015-005

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

1. 地下室顶板标高7.70m(黄海高程，余同)周边道路标高6.40m左右，11#楼西北侧桩基埋深实际只有4.0m＜97.3/18=5.40m，不符合GB50007-2011-5.1.4条规定，有安全隐患，所采取的措施不能满足规范要求。

三、强制性标准

1. 地下室外挡土墙竖向和水平分布筋的配筋率宜满足JGJ3-2010-12.2.5条≮0.30%规定。

2. 主楼周边相关范围的框柱抗震等级应与主楼相一致，图中应有说明。

3. 计算书：

1）抗拔桩基承载力标准值和桩长的确定，需根据经验参数估算结果和单桩静载试验结果综合对比确定（JGJ94-2008-5.5.4.6），未提供试桩报告。

2）地下室应代入塔楼整体计算，地下信息中各参数应准确填写。

四、设计深度

1. 总说明中1.3条：抗震设防等级为二级与计算书三级计算不符。

2. 地下室挡土墙在楼层处应设暗框梁拉结加强，挡土墙在有框梁搁置处应设暗柱，


	设计人
	黄国维
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	孙 宝
	强制性标准
	3
	
	结构设计 
	

	审核人
	胡树松
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	孙 宝
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市金鼎投资发有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街人防地下室

	设计编号
	2015-005

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1消防系统应设试验消火栓。《消规》GB50974-2014  7.4.9条
三、安全隐患

（无）

四、其他
1 喷淋系统减压孔板孔经要标注。

2 每个报警阀控制的喷头数要注明。

3 说明七-4条喷头温度漏注。

4 喷头支管管经图中未显示。



	设计人
	黄 冀
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	黄兰兰
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	胡 昇
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市金鼎投资发有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街人防地下室

	设计编号
	2015-005

	一、节能方面
1、绿建设计专篇所在地镇江有误。（其它）

2、应按照GB50038-2005的7.5.7条规定，列全战时通用房间的照度标准，并校核相关设计。（强制性标准）

二、强制性条文

1、开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施。详见GB50016-2014的10.2.4条相关规定，

三、强制性标准

1、设置的火灾声警报器应具有语音及控制功能，详见GB50116-2013的7.5.1条规定。

2、汽车库应设置独立的消防控制室，详见GB50098-2009的8.4.3条及GB50067-2014的9.0.9条规定。

3、地下层等停车设施应按相关规定比例预留充电桩电源装置，供配电系统宜专设。详见DGJ32/J26-2017的10.1.2-2条相关规定。

4、（15-16）轴/F1轴滤毒室、防化器材储藏室未设置电源插座，不符合GB50038-2005的7.5.10、7.5.13条规定。

5、地下车库应设置与排风设备联动的CO浓度监测装置，详见GB/T50378-2014的8.2.13条规定。

6、战时电站应设置消防专用电话分机，详见GB50116-2013的6.7.4条规定。

四、安全隐患

（无）

五、其他

1、控制室、报警阀间应设置电源插座。

2、应说明双电源自动转换装置的类别，是PC级还是CB级。

3、火灾自动报警系统图应按树形结构表示，以确定每只短路隔离器保护范围。参见14X505-1的P11图示。



	设计人
	谢 樑
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	陈有根
	强制性标准
	6
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	董建超
	
	
	建筑设备
	1

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳市金鼎投资发有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街人防地下室

	设计编号
	2015-005

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准

1、金属电缆桥架全长不大于30m时，不应小于2处与接地干线相连接；全长大于30m时，应每隔20～30m增加与接地干线连接点。详见GB50169-2006的3.4.6条规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、战时电站应设置MEB，报警阀间应设置LEB。

2、电缆桥架跨接线规格不详。


	设计人
	谢 樑
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	陈有根
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	董建超
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市金鼎投资发有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街人防地下室

	设计编号
	2015-005

	一、绿建设计部分
（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准
无

（三）其它
无

二、其他部分
（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准
无

（三）、系统可靠性及其他
无



	设计人
	徐鹏飞
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	漆海兵
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	漆海兵
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


