江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-431          
项目名称：丹阳爱家房地产有限公司尚城·13#楼
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年12月12日     
江苏省建设厅制

丹阳爱家房地产有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           尚城·13#楼     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年12月12日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	尚城·13#楼

	
	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	20511.77㎡
	建筑总高度
	96.75m

	
	建筑层数
	地上：33层 地下：1层
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	二 级

	
	结构体系
	
	基础形式
	桩 基

	
	规 模
	剪力墙
	工程等级
	大 型

	勘察单位
	镇江大地勘察监理咨询有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	上海都市建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（节能）专项审查意见
	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	尚城·13#楼

	设计编号
	2017-0209
	绿建
	■一星 
□二星
	节能
	■甲类 65％    
□乙类 50％

	一、建筑专业

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

1、绿建专篇：分户楼板（缺分户墙部分）保温隔声不能用泡沫混凝土（省37号公告）。

（三）、其它 

1、节能光盘缺审图用的”X.beca”文件（计算自动生成），需要电子审查。计算模型应显示：两个楼电梯核心筒的外侧，是否有外保温？但实际上没有必要设置，保温性能与主楼是完全脱离的，应标注出北侧外保温的边界，否则施工很容易出错！

2、门窗表及相关设计应按照江苏省标准化外窗系统的统一格式设计。门窗表不应是塑料窗。

3、屋顶上应布置太阳能热水器（或相关图中阳台安装图纸、并确保安全）。（新省住标6.1.5条、7.5.1条）。

4、工程做法表再仔细对照节能专篇校对一下，如屋面、外墙等保温层的厚度？

二、结构专业

（无）
三、给排水专业

（无）
四、电气专业

（无）

	审查人
	
	强制性条文
	
	日  期

	
	
	强制性标准
	1
	2017.12.12


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	尚城·13#楼

	设计编号
	2017-0209

	一、强制性条文
1、阳台栏杆大样图：阳台栏杆应有防护措施（距离楼面150mm以下的横线条对住宅是可踏面，上部1000mm安全高度不足（见GB 50368-2005住宅建筑规范5.1.5条及条文解释）。另见省住宅质量通病标准9.5.1条、9.5.2条。同理，连廊（缺大样）也应注意。

二、强制性标准

1、应有晾、晒衣物的设施（新省住标4.7.10条）。

2、地下室电瓶车应分区停放，并预留充电设施（新省住标4.14.6条）。

3、每户应有一间防火间，宜乙级防火门、外窗1.0h（新省住标8.9.3条）。

4、外连廊（缺大样）应注意上下层间的挡墙高不应小于1200mm（新省住标8.8.1条）。

三、安全隐患 

（无）
四、其他

1、本套施工图应配有总图（特别要注意室外的消防设计）。

2、特别注意：合用前室净宽1300mm，电梯前净宽2400mm，应考虑到粉刷 后的尺寸（新省住标8.7.10条）。 

3、高层住宅18层以上时，宜设封闭阳台（新省住标4.3.7条）。

4、每台电梯不宜超过60户（新省住标4.11.5条）。 

5、单元出入口三级台阶，并宽度大于1800mm，宜设栏杆扶手（新省住标4.12.6条）。

6、北侧设备平台，无法安装设备，建议直接安装检修口。

7、设备平台为混凝土墙体内侧，面积应全算（省面积标4.2.4条。强标）。非计容面积。

8、自检：空调搁板进深（不应小于600mm）。

9、剪力墙忘了涂黑了。户型大样图有缺漏。缺墙身大样图。


	设计人
	张宜雄
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	汪勤
	强制性标准
	4
	
	建筑防火 
	

	审核人
	汪勤
	
	
	建筑设计
	1

	注册师
	汪勤
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	尚城·13#楼

	设计编号
	2017-0209

	一. 强制性条文: 

1. 计算高层建筑风荷载承载力时，应取1.1倍基本风压，JGJ3-2010-4.2.2条规定。
2. 图纸上双阳台挑梁根部截面高度小于计算书且负筋配置超筋；10层、14层墙柱砼标号标注图纸小于计算书上，且9层砼标号又高于计算书，不符合GB50010-2010-3.3.2条规定。不一一举例，请全面核查并回复核查结果。
二.安全性问题: 

（无）
三.强制性标准  

1. 挡土墙WQ2的水平分和竖向布筋的配筋率宜满足JGJ3-2010-12.2.5条≮0.30%规定，水平分布筋的间距宜满足≯150mm的规定。
2. 梁一端搁置在剪力墙上的水平钢筋采用φ16、18、20、22，其锚固水平段长度不能满足0.4labE，JGJ3-2010-7.1.6-5条规定；楼梯梁搁置在连梁上需采取加强措施。
3. 经抽查：结施-04：YBZ1、2的竖向钢筋直经不满足JGJ3-2010- 7.2.15-2条不应少于6φ16钢筋规定，不一一举例，请全面核查并回复核查结果。
4. 房屋顶层剪力墙边缘构件箍筋的配筋率不满足JGJ3-2010-7.2.19条≮0.25%规定。
5. 端开间及变形缝两侧的现浇板双层双向钢筋间距不应≯100mm，不符合DGJ32/J16-20,14-7.1.1-4条规定。
6. 计算书：
       1）缺剪力墙边缘构件配筋简图和缺挡土墙计算书。
       2）缺梁、板上荷载计算统计过程。须提供砼标号改变的楼层轴压比结果。
3）总信息中应定义自动计算最不利地震方向的作用影响。
4）一层26、29交C轴的墙体轴压比不满足JGJ3-2010-7.2.13条规定。
5）周期应分塔计算打印周期信息，否则结果会有异常。
6）缺永久荷载重心与桩中心关系平面。
7）整体计算的地下信息中各参数应准确填写。提供按弹性地基梁验算承台梁的结果。
四.设计深度
1. 结施-05：-0.050~14.450m标高的墙没有配筋说明。
2. 本工程按DGJ32/J-173-2014补绿色设计篇章。缺太阳能支架与主体连接节点详图。
3. 楼层和屋面沿外墙边装饰挑板等构件没有结构详图，阳台砌墙处应设置构造柱拉结。
4. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。


	设计人
	帅京京
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	于少强
	强制性标准
	6
	
	结构设计 
	2

	审核人
	于少强
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	于少强
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	尚城·13#楼

	设计编号
	2017-0209

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1 未设置太阳能热水的楼层图中应画出每户厨房预留电热水器的接口。

2 同层排水宜设置回填层积水排除装置

3 消火栓系统总管接口处压力标注一下。
4 缺喷淋系统原理图。



	设计人
	唐涛
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	丁伟
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	丁伟
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	尚城·13#楼

	设计编号
	2017-0209

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、一级用电负荷名称表达不全，不符合JGJ242-2011的3.2.1的相关要求。

2、至屋面的太阳能辅助电加热回路应采用穿钢管保护，钢管应按要求连接。详见GB50057-2010的4.5.4-2条相关规定。（倒数6层户配电箱）

3、住宅建筑的门厅应设置便于残疾人使用的照明开关，开关处宜有标识。详见JGJ242-2011的9.2.4条规定。

三、安全隐患

1、家居安全防范（入侵报警）系统应符合DGJ32/J26-2017的10.2.10条相关规定。
四、其他

1、核实建筑面积。

2、DG32/J173-2014规范名称错。

3、缺航空障碍灯平面布置图。
4、应预留远传功能表计接线盒和相关管线。详见DGJ32/J26-2017的10.2.10-4条相关规定。
5、户配电箱壁挂空调插座回路不必设置RCD保护。
6、户内配电箱的防护等级应满足IP2XC要求。详见DGJ32/J26-2017的10.1.4-8条相关规定。

7、套内宜预留家用火灾自动报警控制器接线盒。详见DGJ32/J26-2017的8.11.4条相关规定。


	设计人
	宋 镇
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	诸嵘奇
	强制性标准
	3
	
	建筑防火 
	

	审核人
	诸嵘奇
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	尚城·13#楼

	设计编号
	2017-0209

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、电梯机房、轿箱和井道的接地应符合GB50055-2011的3.3.7条规定。

2、高层建筑电气竖井内的接地干线，每隔3层应与相近楼板钢筋做等电位联结。详见JGJ242-2011的10.3.4条规定。

3、金属电缆桥架全长不大于30m时，不应小于2处与接地干线相连接；全长大于30m时，应每隔20～30m增加与接地干线连接点。详见GB50169-2006的3.4.6条规定。

4、本工程天然气（火灾爆炸危险物质）管道若从室外进入户内处设有绝缘段时，应执行GB50057-2010的4.4.7-5条规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、屋面防雷平面图缺太阳能热水器及其防雷措施。

2、金属电缆桥架跨接线最小允许截面积要求不详。

3、国标图集96D501、99D501-1、02D501-2、03D501-3等均己废止，应采用新版国标图集。


	设计人
	宋 镇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	诸嵘奇
	强制性标准
	4
	
	建筑防火 
	

	审核人
	诸嵘奇
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	尚城·13#楼

	设计编号
	2017-0209

	一、节能设计部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）其它

无

二、其他部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、系统可靠性及其他

1、采用三合一前室应对剪刀楼梯间分别设置加压送风系统。



	设计人
	吴建强
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	刘勇
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	刘勇
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


