江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-525          
项目名称：丹阳天工新一科技1#2#厂房加接 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年12月19日     
江苏省建设厅制

丹阳天工新一科技：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           1#2#厂房加接     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年12月19日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	1#、2#厂房加接

	
	建设单位
	丹阳天工新一科技有限公司
	项目地址
	丹阳市经济技术开发区

	
	建筑面积
	731.5㎡
	建筑总高度
	12.60m

	
	建筑层数
	地上：2层  
	耐火等级
	一 级

（特别注意）

	
	场地类别
	类
	抗震等级
	三级

	
	规模
	与1#2#厂房加接后，形成一个整体建筑，规模性质算：一类（新标准：大型）厂房
	基础形式
	独基

	
	结构体系
	
	建筑类别
	一类（新标准：大型）厂房

	勘察单位
	
	资质等级
	级

	设计单位
	文博
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳天工新一科技有限公司
	工程名称
	1#、2#厂房加接

	设计编号
	17-038-3

	一、绿建（节能）方面
（一）、强制性条文
无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 
无

二、强制性条文

1、设计说明及防火设计说明，注明耐火等级二级，加接后的面积远大于4000㎡不应一个防火分区（建规3.3.1条），注意：1#、2#厂房设计时已经改为耐火等级二级了。
三、强制性标准

1、防火卷帘长度不应大于10m（建规6.5.3-1条）。
四、安全隐患
无

五、其他
1、有批准的规划图吗？
2、防火设计说明，本工程每层一个防火分区、本工程设自动喷淋和火灾报警系统（设备专业有图吗？）、等，说明应完善。



	设计人
	陈超
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	周晓跃
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	周晓跃
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏天工新一科技有限公司
	工程名称
	1#、2#厂房加接

	设计编号
	17-038-3

	一、强制性条文

无

二、安全性问题

1、部分二层墙体及女儿墙荷载未输入结构模型。  

三、强制性标准  

无

四、设计深度。

1、根据勘察报告，1/1交E轴柱下基础持力层为2层土，需核对、调整。

2、基础J－4宜按平法图集要求标注其梁板。

3、女儿墙高2米，构造柱宜图示并加强构造措施，设计说明中构造柱间距有笔误。



	设计人
	眭  坚
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	地基基础
	/

	专业负责人
	眭  亮
	强制性标准
	/
	
	结构设计 
	/

	审核人
	许国庆
	
	
	房屋抗震设计
	/

	注册师
	眭  亮
	执业证章号
	
	
	
	


电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏天工新一科技有限公司
	工程名称
	1＃、2＃厂房加接

	设计编号
	17-038-3

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

（无）
四、安全隐患

（无）
五、其他

（无）


	设计人
	凌 霞
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	钟国洪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	江苏天工新一科技有限公司
	工程名称
	1＃、2＃厂房加接

	设计编号
	17-038-3

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准

（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	凌 霞
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	钟国洪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


