（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	尚城·13#楼

	基础形式
	桩 基
	抗震等级
	二 级

	结构体系
	剪力墙
	场地类别
	Ⅲ 类

	一. 强制性条文: 
1. 计算高层建筑风荷载承载力时，应取1.1倍基本风压，JGJ3-2010-4.2.2条规定。
2. 图纸上双阳台挑梁根部截面高度小于计算书且负筋配置超筋；10层、14层墙柱砼标号标注图纸小于计算书上，且9层砼标号又高于计算书，不符合GB50010-2010-3.3.2条规定。不一一举例，请全面核查并回复核查结果。
二.安全性问题: 
（无）
三.强制性标准  

1. 挡土墙WQ2的水平分和竖向布筋的配筋率宜满足JGJ3-2010-12.2.5条≮0.30%规定，水平分布筋的间距宜满足≯150mm的规定。
2. 梁一端搁置在剪力墙上的水平钢筋采用φ16、18、20、22，其锚固水平段长度不能满足0.4labE，JGJ3-2010-7.1.6-5条规定；楼梯梁搁置在连梁上需采取加强措施。
3. 经抽查：结施-04：YBZ1、2的竖向钢筋直经不满足JGJ3-2010- 7.2.15-2条不应少于6φ16钢筋规定，不一一举例，请全面核查并回复核查结果。
4. 房屋顶层剪力墙边缘构件箍筋的配筋率不满足JGJ3-2010-7.2.19条≮0.25%规定。
5. 端开间及变形缝两侧的现浇板双层双向钢筋间距不应≯100mm，不符合DGJ32/J16-20,14-7.1.1-4条规定。
6. 一字形剪力墙底部加强区墙厚应满足JGJ3-2010-7.2.1条≮220mm规定。
7. 计算书：
       1）缺剪力墙边缘构件配筋简图和缺挡土墙计算书。
       2）缺梁、板上荷载计算统计过程。须提供砼标号改变的楼层轴压比结果。
3）总信息中应定义自动计算最不利地震方向的作用影响。
4）一层26、29交C轴的墙体轴压比不满足JGJ3-2010-7.2.13条规定。
5）周期应分塔计算打印周期信息，否则结果会有异常。
6）缺永久荷载重心与桩中心关系平面。
7）整体计算的地下信息中各参数应准确填写。提供按弹性地基梁验算承台梁的结果。
四.设计深度
1. 结施-05：-0.050~14.450m标高的墙没有配筋说明。
2. 本工程按DGJ32/J-173-2014补绿色设计篇章。缺太阳能支架与主体连接节点详图。
3. 楼层和屋面沿外墙边装饰挑板等构件没有结构详图，阳台砌墙处应设置构造柱拉结。
4. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。

	设计人
	帅京京
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	于少强
	强制性标准
	7
	
	结构设计 
	2

	审核人
	于少强
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	于少强
	执业证章号
	3100249-S010
	
	
	


