江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-528          
项目名称：丹阳市多得利皮革服饰有限公司厂房 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年12月19日     
江苏省建设厅制

丹阳市多得利服饰有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年12月19日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	厂房

	
	建设单位
	丹阳市多得利皮革服饰有限公司
	项目地址
	丹阳市开发区

	
	建筑面积
	1360㎡
	建筑总高度
	10.15m

	
	建筑层数
	F1
	耐火等级/火灾危险性等级
	二级/丙2类

	
	场地类别
	类
	抗震等级
	四级

	
	规模
	1层、跨度22.0m、吊车10T，面积≤5000
	基础形式
	独基

	
	结构体系
	门式刚架
	建筑类别
	三类（新标准：小型）厂房

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	设计单位
	丹阳市建设监理中心有限公司规划建筑设计院
	资质等级
	丙级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市多得利皮革服饰有限公司
	工程名称
	厂房

	设计编号
	17-018

	一、绿建（节能）方面
（一）、强制性条文
无

（二）、强制性标准
无

（三）、其它
无

二、强制性条文
无

三、强制性标准
无

四、安全隐患
无

五、其他
1、北侧的老厂房所注明的防火墙，里面是什么房间？应画出局部平面，如何做防火墙？便于施工。
2、设计说明4.4条：空气污染物Ⅰ级控制？错误！

3、救援窗玻璃净尺寸应达到1000mm.


	设计人
	蔡亮
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	


	专业负责人
	王科峰
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王科峰
	
	
	建筑功能
	

	注册师
	王科峰
	执业证章号
	32002627-002
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市多得利皮革服饰有限公司
	工程名称
	厂房

	基础形式
	17-018

	一、强制性条文

无

二、安全性问题

无

三、强制性标准  

1、设计说明第3.2条，屋面活载（对刚架）取值0.35KN/m2,小于基本雪压0.40KN/m2。

四、设计深度。

1、缺端部钢架、墙面檩条（跨度8米）计算书。

2、钢架梁、柱腹板厚度施工图与计算书不一致，请核查。

3、钢构件需注明耐火时间。

4、锚栓布置图中宜标明不同直径锚栓的适用范围。

5、独基J－2底面尺寸详图表中与平面标注不一致，请核查。



	设计人
	魏  飞
	安全隐患
	/
	强

制

性

条

文
	地基基础
	/

	专业负责人
	步  巍
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	/

	审核人
	步  巍
	
	
	房屋抗震设计
	/

	注册师
	步  巍
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市多得利皮革服饰有限公司
	工程名称
	厂房

	设计编号
	17-018

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


  （电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市多得利皮鞋服饰有限公司
	工程名称
	厂房

	设计编号
	17-018

	一、节能方面

（无）
二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

（无）
四、安全隐患

（无）
五、其他

1、总电箱AL设有防电气火灾漏电流动作报警装置，报警声光信号除应在配电箱上设置外，还应将报警信号应送至并接入有人值守值班室声光报警器。标明报警声光信号线路型号、规格及其敷设方式。

2、设计人员签名不识。



	设计人
	唐毓妮
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳市多得利皮鞋服饰有限公司
	工程名称
	厂房

	设计编号
	17-018

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、金属电缆桥架全长不大于30m时，不应小于2处与接地干线相连接；全长大于30m时，应每隔20～30m增加与接地干线连接点。详见GB50169-2006的3.4.6条规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、国标图集03D501-4己废止，应采用新版国标图集。


	设计人
	唐毓妮
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


