（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳天腾光学有限公司
	工程名称
	6#厂房

	设计编号
	ZJ2017-165

	  三、1条回复不符合要求，请重新回复。 

	设计人
	缪启文
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	真宏瑄
	强制性标准
	5
	
	结构设计 
	

	审核人
	真宏瑄
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	真宏瑄
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳天腾光学有限公司
	工程名称
	6#厂房

	设计编号
	ZJ2017-165

	  1、四、1和四、2条水锤消除器和测试装置应图示位置及型号

  2、四、4条最低报警位过低，四、7条回复有误

  3、根据屋顶增压和地下室消防泵二、1条和四、5条回复不符合要求

	设计人
	 陈宇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	    赵苏丹
	
	
	建筑设备
	1

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


