江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-524          
项目名称：江苏天宏自动化科技有限公司传达室
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年12月11日     
江苏省建设厅制

江苏天宏自动化科技有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           传达室    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年12月11日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	传达室

	
	建设单位
	江苏天宏自动化科技有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	193.2㎡
	建筑总高度
	4.8m

	
	建筑层数
	地上：1层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	
	基础形式
	

	
	规 模
	
	工程等级
	小 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	镇江大家建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（节能）专项审查意见
	建设单位
	江苏天宏自动化科技有限公司
	工程名称
	传达室

	设计编号
	17-01-28-05
	

	一、建筑专业

（一）、强制性条文

无 

（二）、强制性标准

1、应按国家公共建筑节能标准（乙类）设计节能（国公建节标3.1.1条）。

（三）、其它

无

二、结构专业

（无）
三、给排水专业

（无）
四、电气专业

（无）


	审查人
	
	强制性条文
	
	日  期

	
	
	强制性标准
	1
	2017.12.11


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏天宏自动化科技有限公司
	工程名称
	传达室

	设计编号
	17-01-28-05

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	刘超
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李峰
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李峰
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	李峰
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏天宏自动化科技有限公司
	工程名称
	传达室

	设计编号
	17-01-28-05

	一、强制性条文

无

二、安全性问题

无

三、强制性标准  

1、标高3.300以上的KZ属短柱，箍筋未全高加密，不符合建筑抗震设计规范GB50011－2010（2016年版）第6.3.9－1条。

四、设计深度

1、需补充砂石垫层的承载力静载检验要求，并明确其承载力值。



	设计人
	熊丽华
	安全隐患
	/
	强

制

性

条

文
	地基基础
	/

	专业负责人
	吴伟芬
	强制性标准
	1
	
	结构设计
	/

	审核人
	吴伟芬
	
	
	房屋抗震设计
	/

	注册师
	吴伟芬
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏天宏自动化科技有限公司
	工程名称
	传达室

	设计编号
	17-01-28-05

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	 史庆远
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	张建华
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	    张建华
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏天宏自动化科技有限公司
	工程名称
	传达室

	设计编号
	17-01-28-05

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、卫生间插座安装高度0.3m，不符合GB50055-2011的8.0.6-4条规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、宜选用T5荧光灯、紧凑型荧光灯，详见DGJ32/J173-2014的10.3.2条规定。


	设计人
	赵 晖
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王 莉
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王 莉
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	江苏天宏自动化科技有限公司
	工程名称
	传达室

	设计编号
	17-01-28-05

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	赵 晖
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王 莉
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王 莉
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


