江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-149      
项目名称：江苏鸿晨光学有限公司3#厂房石材幕墙工程 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年12月25日     
江苏省建设厅制

江苏鸿晨光学有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           3#厂房石材幕墙工程   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年12月25日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	3#厂房石材幕墙工程

	
	建设单位
	江苏鸿晨光学有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	建筑面积27664.85㎡、

幕墙面积2200㎡
	建筑总高度
	23.85m

	
	建筑层数
	地上：5层
	耐火等级
	二级/丙2类

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


石材幕墙（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏鸿晨光学有限公司
	工程名称
	3#厂房石材幕墙工程

	设计编号
	16-075（注：设计范围主要是石材幕墙）
	设计人
	葛符斌

	一、绿建（节能）方面

1、本建筑属于工业厂房，原设计没有节能保温设计，但是石材幕墙全部设计图纸（包括所有的节点大样、设计说明）均为民用建筑的保温做法，建议全部图纸按照工业建筑做法，重新整改后，出图！

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

1、楼层通用节点图：外装实板面与保温层之间的空腔，应在每层楼板（不在层高处、未断开）处，采用100mm防火封堵材料封堵（建规6.7.9条）。应注意：防火封堵材料封堵应整体插入，连同外保温系统一并隔开！所填防火岩棉密度80kg/m3偏低了，通常应大于100kg/m3（见防火规范附录）。

四、安全隐患

（无）

五、其他

1、本次审查仅限于外装“石材幕墙施工图设计”、不涉及原结构、节能、消防部分。

2、扉页：写明编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人的姓名，并经上述人员签名（2016版国标《建筑工程设计文件编制深度规定》5.1.4条）。

3、外墙石材幕墙许多的“组合杆件”构造做法也比较专业，并没有相应的理论依据，以及存在施工单位的经验做法，请再仔细自查一下：对照相关标准是否能够确保安全？并回复自查结果！

4、所有图签的建设单位名称“江苏鸿程光学有限公司”错误！均应改为“江苏鸿晨光学有限公司”。 所有图签的工程名称“3#厂房”均应改为“3#厂房。石材幕墙工程设计施工图”，与封面一致。

5、请核对： 建筑防火等级一级？建筑耐火等级一级？



	设计人
	葛符斌
	专业负责人
	眭亮
	注册师
	


