江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-433          
项目名称：丹阳爱家房地产有限公司尚城·22#楼
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年12月12日     
江苏省建设厅制

丹阳爱家房地产有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           尚城·22#楼     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年12月12日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	尚城·22#楼

	
	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	25620.05㎡
	建筑总高度
	99.05m

	
	建筑层数
	地上：34层 地下：1层
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	二 级

	
	结构体系
	
	基础形式
	桩 基

	
	规 模
	剪力墙
	工程等级
	大 型

	勘察单位
	镇江大地勘察监理咨询有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	上海都市建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（节能）专项审查意见
	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	尚城·22#楼

	设计编号
	2017-0209
	绿建
	■一星 
□二星
	节能
	■甲类 65％    
□乙类 50％

	一、建筑专业

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准
1、绿建专篇：分户楼板（缺分户墙部分）保温隔声不能用泡沫混凝土（省37号公告）。

（三）、其它 

1、节能光盘缺审图用的”X.beca”文件（计算自动生成），需要电子审查。计算模型应显示：两个楼电梯核心筒的外侧，是否有外保温？但实际上没有必要设置，保温性能与主楼是完全脱离的，应标注出北侧外保温的边界，否则施工很容易出错！

2、屋顶上应布置太阳能热水器（或相关图中阳台安装图纸、并确保安全）。（新省住标6.1.5条、7.5.1条）。

3、工程做法表再仔细对照节能专篇校对一下，如屋面、外墙等保温层的厚度？

4、百米高楼，不宜采用外活动百叶帘（居住标准化外窗规程DGJ32/J157-2013的 4.0.5条），应同时配有风、光、雨感应控制装置；要进行专业抗风压验算、饶度计算，还要提高抗风能力（外遮阳规程DGJ32J123-2011的4.0.6-4.0.7条）。（注：平面图上所注为内置遮阳卷帘是合理的）。

二、结构专业

（无）
三、给排水专业

（无）
四、电气专业

（无）



（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	尚城·22#楼

	设计编号
	2017-0209

	一、强制性条文
1、阳台栏杆大样图：阳台栏杆应有防护措施（距离楼面150mm以下的横线条对住宅是可踏面，上部1000mm安全高度不足（见GB 50368-2005住宅建筑规范5.1.5条及条文解释）。另见省住宅质量通病标准9.5.1条、9.5.2条。同理，连廊（缺大样）也应注意。

二、强制性标准

1、应有晾、晒衣物的设施（新省住标4.7.10条）。

2、地下室电瓶车应分区停放，并预留充电设施（新省住标4.14.6条）。

3、每户应有一间防火间，宜乙级防火门、外窗1.0h（新省住标8.9.3条）。

4、外连廊（缺大样）应注意上下层间的挡墙高不应小于1200mm（新省住标8.8.1条）。

三、安全隐患 

（无）
四、其他

1、本套施工图应配有总图（特别要注意室外的消防设计）。

2、特别注意：合用前室净宽1300mm，电梯前净宽2400mm，应考虑到粉刷 后的尺寸（新省住标8.7.10条）。 

3、高层住宅18层以上时，宜设封闭阳台（新省住标4.3.7条）。

4、每台电梯不宜超过60户（新省住标4.11.5条）。 

5、单元出入口三级台阶，并宽度大于1800mm，宜设栏杆扶手（新省住标4.12.6条）。

6、北侧设备平台，无法安装设备，建议直接安装检修口。

7、设备平台为混凝土墙体内侧，面积应全算（省面积标4.2.4条。强标）。非计容面积。

8、自检：空调搁板进深（不应小于600mm）。

9、剪力墙忘了涂黑了。户型大样图有缺漏。缺墙身大样图。。


	设计人
	张宜雄
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	汪勤
	强制性标准
	4
	
	建筑防火 
	

	审核人
	汪勤
	
	
	建筑设计
	1

	注册师
	汪勤
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	尚城·22#楼

	设计编号
	2017-0209

	一、强制性条文

1. 经抽查：结施-09：KL26右支座负筋和LL11钢筋配置量小于计算量，不符合GB50010-2010-3.3.2条规定。不一一举例，请全面核查并回复核查结果。

二、安全性问题

（无）

三、强制性标准  

1. 端开间的现浇板双层双向钢筋直径不应≮8，不符合DGJ32/J16-20,14-7.1.1-4条规定。

2. 底部加强区边缘构件墙肢内箍筋应按JGJ3-2010-表7.2.16规定设箍筋加拉筋形式。

3. 一字形剪力墙底部加强区墙厚应满足JGJ3-2010-7.2.1条≮220mm规定。

4. 结施-04：YBZ6的竖向钢筋直经不满足JGJ3-2010- 7.2.15-2条不应少于6φ16的规定，

5. 计算书：

  1）缺梁、板上荷载计算统计过程。应提供不同砼标号的楼层轴压比结果。

2）总信息中应定义自动计算最不利地震方向的作用影响。

3）基础计算书未提供，局部模型与图纸不一致。

4）一层和六层21交N轴的墙体轴压比不满足JGJ3-2010-7.2.2-2条规定。

5）整体计算的地下信息中各参数应准确填写。提供按弹性地基梁验算承台梁的结果。

四、设计深度

1. 双阳台挑梁根部截面高度偏小且负筋配置超筋。

2. 本工程按DGJ32/J-173-2014补绿色设计篇章。缺太阳能支架与主体连接节点详图。

3. 楼层和屋面沿外墙边装饰挑板等构件结构详图没有和建筑图对应的画出来，阳台砌墙处应设置构造柱拉结。缺机房所有结构图纸。

4. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。


	设计人
	帅京京
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	于少强
	强制性标准
	5
	
	结构设计 
	1

	审核人
	于少强
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	于少强
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	尚城·22#楼

	设计编号
	2017-0209

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1 未设置太阳能热水的楼层图中应画出每户厨房预留电热水器的接口。

2 同层排水宜设置回填层积水排除装置

3 消火栓系统总管接口处压力标注一下。
4 缺喷淋系统原理图。



	设计人
	唐涛
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	丁伟
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	丁伟
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	尚城·22#楼

	设计编号
	2017-0209

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、一级用电负荷名称表达不全，不符合JGJ242-2011的3.2.1的相关要求。

2、至屋面的太阳能辅助电加热回路应采用穿钢管保护，钢管应按要求连接。详见GB50057-2010的4.5.4-2条相关规定。（倒数6层户配电箱）

3、住宅建筑的门厅应设置便于残疾人使用的照明开关，开关处宜有标识。详见JGJ242-2011的9.2.4条规定。

三、安全隐患

1、家居安全防范（入侵报警）系统应符合DGJ32/J26-2017的10.2.10条相关规定。
四、其他

1、核实建筑面积。

2、DG32/J173-2014规范名称错。

3、缺航空障碍灯平面布置图。
4、应预留远传功能表计接线盒和相关管线。详见DGJ32/J26-2017的10.2.10-4条相关规定。
5、户配电箱壁挂空调插座回路不必设置RCD保护。
6、户内配电箱的防护等级应满足IP2XC要求。详见DGJ32/J26-2017的10.1.4-8条相关规定。

7、套内宜预留家用火灾自动报警控制器接线盒。详见DGJ32/J26-2017的8.11.4条相关规定。


	设计人
	宋 镇
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	诸嵘奇
	强制性标准
	3
	
	建筑防火 
	

	审核人
	诸嵘奇
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	尚城·22#楼

	设计编号
	2017-0209

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、电梯机房、轿箱和井道的接地应符合GB50055-2011的3.3.7条规定。

2、高层建筑电气竖井内的接地干线，每隔3层应与相近楼板钢筋做等电位联结。详见JGJ242-2011的10.3.4条规定。

3、金属电缆桥架全长不大于30m时，不应小于2处与接地干线相连接；全长大于30m时，应每隔20～30m增加与接地干线连接点。详见GB50169-2006的3.4.6条规定。

4、本工程天然气（火灾爆炸危险物质）管道若从室外进入户内处设有绝缘段时，应执行GB50057-2010的4.4.7-5条规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、屋面防雷平面图缺太阳能热水器及其防雷措施。

2、金属电缆桥架跨接线最小允许截面积要求不详。

3、国标图集96D501、99D501-1、02D501-2、03D501-3等均己废止，应采用新版国标图集。



	设计人
	宋 镇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	诸嵘奇
	强制性标准
	4
	
	建筑防火 
	

	审核人
	诸嵘奇
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	尚城·22#楼

	设计编号
	2017-0209

	一、节能设计部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）其它

无

二、其他部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、系统可靠性及其他

1、设计文件应明确并复核前室、合用前室、楼梯间的自然排烟可开启外窗面积。

2、地下楼梯间与合用前室共用自然排烟井，将楼梯间与合用前室串通不安全。



	设计人
	吴建强
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	刘勇
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	刘勇
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


