（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市红峰塑业有限公司
	工程名称
	生产车间

	设计编号
	17-251

	  结构女儿墙高度修改很大，引起建筑图应出相应修改图。



	设计人
	丁剑
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周晓跃
	
	
	建筑功能
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市红峰塑业有限公司
	工程名称
	生产车间

	设计编号
	17-251

	三、强制性标准
5. 计算书：

3）屋面2.7m高的女儿墙采用砌体墙体不符合GB50011-2010（2016年版）-13.3.5-9条规定：砌体女儿墙高度不宜大于1.0m，且应采取防地震时倾倒的措施。

四、设计深度

1. 将此次的回复与第一次回复整理合并在一起后送交审图中心。  

	设计人
	李 舒
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	周荣俊
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	
	
	
	


