江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-529          
项目名称：丹阳中南锦腾房地产开发有限公司
中南·悦府园一、二期项目人防工程
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年12月25日     
江苏省建设厅制

丹阳中南锦腾房地产开发有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           中南·悦府园一、二期项目人防工程    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年12月25日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	中南·悦府园一、二期项目人防工程

	
	建设单位
	丹阳中南锦腾房地产开发有限公司
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	13760㎡
	建筑总高度
	-4.7m

	
	建筑层数
	地下：1层
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	二/三级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	桩 基

	
	人防等级
	6级（二等人员掩蔽所）
	工程等级
	一 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏筑森建筑设计股份有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳中南锦腾房地产开发有限公司
	工程名称
	中南·悦府园一、二期项目人防工程

	设计编号
	2017131Z1-RF

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、应说明：整个楼盘地下停车库总停车量多少？总的汽车出入口和车道数是多少？一期是多少？汽车的消防出入口分别是多少?（车库建筑规范4.2.6条）（车库防火规范6.0.10条）。

三、其他

1、人防部分图纸尚需由人防部门再专项审查。

2、东侧27-28轴C轴处的防护门是通道，宜满足双车道通行宽度5.5米（车库规范4.3.4条）。

3、丹阳市有文件要求新建车库内应设置电动车辆的充电设施（车库建筑设计规范3.2.13条）。
4、缺地上层平面图。消防登高场地占用绿化用地一侧应做成硬质地面，应能承受重型消防车的压力（新建规7.2.2.3条）。

5、车位、柱网、车道等，均已经到了规范的极限了，请再自查一下，以防不足。

6、局部有机械式停车？如子母式？


	设计人
	徐帆
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	符光宇
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	韩海侠
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	符光宇
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳中南锦腾房地产开发有限公司
	工程名称
	中南·悦府园一、二期项目人防工程

	设计编号
	2017131Z1-RF

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1. 地下室外挡土墙竖向和水平分布筋的配筋率宜满足JGJ3-2010-12.2.5条≮0.30%规定。

2. 22#楼地下室周边框柱的抗震等级应同塔楼一致为二级抗震。

3. 地下室顶板超伸缩缝最大间距几倍，未按JGJ3-2010-12.2.3条规定在顶板和墙板采取相应措施，以保证结构超长未设伸缩缝温度应力和砼收缩对结构的不利影响解决。

4. 计算书：

1）地下室应带塔楼整体计算及配筋。

2）地下室外墙计算土压力时应提供WQ1竖向土层分布简图。

3）抗拔桩基承载力标准值和桩长的确定，需根据经验参数估算结果和单桩抗拔试验结果综合对比确定（JGJ94-2008-5.4.6），未提供试桩报告。

四、设计深度
1. 外挡土墙在楼层处应设暗框梁与框柱拉结加强，临空墙在楼层处应设暗框梁。

2. 结构总说明1.3条抗震设防等级：塔楼与地下室相连部分应按各塔楼不同抗震等级分别注明，仅注明抗震等级均为三级错误。

3. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。


	设计人
	王海龙
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	王同乐
	强制性标准
	4
	
	结构设计 
	

	审核人
	王同乐
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	王同乐
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳中南锦腾房地产开发有限公司
	工程名称
	中南·悦府园一、二期项目人防工程

	设计编号
	2017131Z1-RF

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1 消火栓系统宜设置试验用消火栓。
2 喷淋原理图环状总管在防火分区3 4报警阀接入前应设置阀门。


	设计人
	冯先礼
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	王建军
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	王建军
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳中南锦腾房地产开发有限公司
	工程名称
	中南·悦府园一、二期项目人防工程

	设计编号
	2017131Z1-RF

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、柴油发电机电站的可燃气体探测器接入火灾报警控制器的探测器回路，不符合GB50116-2013的8.1.2条规定。
2、柴油发电机电站应设置消防专用电话分机，详见GB60116-2013的6.7.4-1条规定。
3、地下层等停车设施应按相关规定比例预留充电桩电源装置，供配电系统宜专设。详见DGJ32/J26-2017的10.1.2-2条相关规定。
4、地下车库应设置CO浓度监测装置，并与排风设备联动控制。详见GB/T50378-2014的8.2.13条规定。
5、设置的火灾声警报器应具有语音及控制功能，详见GB50116-2013的7.5.1条规定。
四、安全隐患

（无）
五、其他

1、国标图集10D303-2己废止，应采用新版国标图集及其页码。（电施-11）


	设计人
	陈星宇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	杨晓东
	强制性标准
	5
	
	建筑防火 
	

	审核人
	杨晓东
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳中南锦腾房地产开发有限公司
	工程名称
	中南·悦府园一、二期项目人防工程

	设计编号
	2017131Z1-RF

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、金属电缆桥架全长不大于30m时，不应小于2处与接地干线相连接；全长大于30m时，应每隔20～30m增加与接地干线连接点。详见GB50169-2006的3.4.6条规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、明确金属电缆桥架跨接线规格。


	设计人
	陈星宇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	杨晓东
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	杨晓东
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


