江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-516          
项目名称：丹阳爱家房地产有限公司尚城B2#楼
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年12月12日     
江苏省建设厅制

丹阳爱家房地产有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           尚城B2#楼     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年12月12日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	尚城B2#楼

	
	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	2584.4㎡
	建筑总高度
	9.45m

	
	建筑层数
	地上：2层
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	
	基础形式
	独 基

	
	规 模
	框 架
	工程等级
	小 型

	勘察单位
	镇江大地勘察监理咨询有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	上海都市建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（节能）专项审查意见
	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	尚城B2#楼

	设计编号
	2017-0209
	绿建
	■一星 
□二星
	节能
	■甲类 65％    
□乙类 50％

	一、建筑专业

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准
1、不仅仅是节能专篇，应设计绿建专篇（江苏省绿建设计标准1.0.2条）。

2、地面保温还是要按照江苏省公共建筑节能设计标准做的（2016年江苏省审查技术答复要求）。

（三）、其它 

1、节能光盘缺审图用的”X.beca”文件（计算自动生成），需要电子审查。

2、外墙不宜用岩棉保温板（计算书）。

二、结构专业

（无）
三、给排水专业

（无）
四、电气专业

1、缺项多，按照参考样式和DGJ32/J173-2014的电气设计相关要求，补充公共建筑施工图绿色设计电气专篇。（强条）




（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	尚城B2#楼

	设计编号
	2017-0209

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准

（无）
三、安全隐患 

（无）
四、其他

1、本套施工图应配有总图（特别要注意室外的消防设计）。

2、按照商业网点的标准设计，控制最远疏散距离不超标，“商业网点的专用楼梯”可以不封闭的（新省住标8.5.2条、8.5.3条）。做封闭楼梯反而加长了疏散距离。



	设计人
	张宜雄
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	汪勤
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	汪勤
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	汪勤
	执业证章号
	3100249-002
	
	建筑设备
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	尚城B2#楼

	设计编号
	2017-0209

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准

1、框架结构应当考虑楼梯对结构整体计算的影响，《建筑抗震设计规范》GB50011－2010(2016年版)第6.1.15－2条。缺楼梯配筋详图。

2、框架结构长度大于55米未设伸缩缝且无措施，不符合《砼结构设计规范》GB50010-2010（2015年版）第8.1.1条。

3、独立基础持力层描述有误，如有软弱下卧层需验算下卧层强度。

4、局部2－1土层缺失，宜采取适当措施。

5、砼容重取25，偏小。

四、设计深度

1、基础底面标高基础说明（－2.400）与基础详图，请核查（－2.000），需重新明确。

2、独基列表中尺寸与平面标注不一致。

3、结施2中KZ4分二段配筋，起止标高却相同，有误。



	设计人
	帅京京
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	于少强
	强制性标准
	5
	
	结构设计 
	

	审核人
	于少强
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	于少强
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	尚城B2#楼

	设计编号
	2017-0209

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1 试验消火栓应配置压力表。



	设计人
	唐涛
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	丁伟
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	丁伟
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	尚城B2#楼

	设计编号
	2017-0209

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、缺商店规模划分，不符合JGJ48-2014的1.0.4条规定。
四、安全隐患

（无）

五、其他

1、设计依据缺《商店建筑设计规范》（JGJ48-2014）。

2、火灾自动报警系统图短路隔离器宜按树形结构表示，以确定每只短路隔离器保护范围。参见14X505-1图集的P11图示。

3、AW3、AW4配电系统图，应设置火灾漏电报警器及信号远传线路。
4、室外强、弱电箱防护等级不详。
5、部分设计说明与项目不符，如设计说明中的节能专篇等。
6、引用国标图集10D303-2、10D303-3等己废止，应采用新版国标图集。
7、应完整说明交待B2＃楼的强电、弱电、火灾自动报警系统线路与B1＃相关系统之间的关系。


	设计人
	宋 镇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	诸嵘奇
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	诸嵘奇
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	尚城B2#楼

	设计编号
	2017-0209

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、未交待作接地体的基础内钢筋距地面不小于0.5m的要求，不符合GB50057-2010的4.4.5条第一款规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、引用国标图集02D501-2己废止，应采用新版国标图集。
2、火灾自动报警系统应设置适配的SPD。


	设计人
	宋 镇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	诸嵘奇
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	诸嵘奇
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	尚城B2#楼

	设计编号
	2017-0209

	一、节能设计部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）其它

无

二、其他部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、系统可靠性及其他

无



	设计人
	吴建强
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	刘勇
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	刘勇
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


