江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-517          
项目名称：丹阳爱家房地产有限公司尚城地下室南片区（一期）
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年12月12日     
江苏省建设厅制

丹阳爱家房地产有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           尚城地下室南片区（一期）     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年12月12日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	尚城地下室南片区（一期）

	
	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	35349.95㎡
	建筑总高度
	-5.05m

	
	建筑层数
	地下：1层
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	
	基础形式
	桩筏基

	
	规 模
	框 架
	工程等级
	大 型

	勘察单位
	镇江大地勘察监理咨询有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	上海都市建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（节能）专项审查意见
	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	尚城地下室南片区（一期）

	设计编号
	2017-0209
	
	
	
	

	一、建筑专业

（无）
二 、结构专业
（无）
三、给排水专业

（无）
四、电气专业

1、绿色设计电气专篇所在地张家港错误。




（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	尚城地下室南片区（一期）

	设计编号
	2017-0209

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准

1、防火分区10是借用住宅的两个出口，进入住宅楼梯通道应防火隔墙与住宅的部分隔开（汽车库防火规范6.0.7条）。

2、坡道出入口应设置防水反坡（车库规范4.4.1条）。

三、安全隐患 

（无）
四、其他

1、本套施工图应配有总图（特别要注意室外的消防设计）。



	设计人
	张宜雄
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	汪勤
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	汪勤
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	汪勤
	执业证章号
	3100249-002
	
	建筑设备
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	尚城地下室南片区（一期）


	设计编号
	2017-0209

	一、强制性条文

（无）
三、强制性标准
1. 地下室外挡土墙竖向和水平分布筋的配筋率宜满足JGJ3-2010-12.2.5条≮0.30%规定。

2. 抗拔桩选用苏GT23-2013图集的预制钢筋砼方桩，应按P3页5.1.3条选D、E、F组桩做抗拔桩，图纸选用B组不满足要求。

3. 纯地下室顶板与塔楼地下室顶板高差很大，没有合理的传力路径传递水平力。

4. 汽车坡道两边形成的短柱应另行编号和配筋，其箍筋应加密。

5. 计算书：

1）抗拔桩基承载力标准值和桩长的确定，需根据经验参数估算结果和单桩静载试验结果综合对比确定（JGJ94-2008-5.5.4.6），未提供试桩报告。

2）地下室应带塔楼整体计算，地下信息中各参数应准确填写。地下室周边与塔楼相连的一~三跨框架，其抗震等级及配筋应按单塔楼计算结果包络设计。

3）地下室顶板覆土要考虑景观局部覆土厚度超过1.20m时梁、板承载力的计算。

4）提供地下室顶板、梁的裂缝计算成果。缺底板的配筋计算资料。

四、设计深度

1. 结施-01：桩基施工说明5条接桩钢帽连接详图采用的页面不对，须重新选定；接桩应按苏GT23-2013.P9页11.2条要求执行。

2. 结施-03：砼强度C30与结构总说明4.1.1条砼强度C35不一致。

3. 结施-05：柱墩的平面尺寸比例有误。

4. 结构总说明一3.3条：地下室顶板上活荷载标准值未交代。

5. 外挡土墙在楼层处应设暗框梁与框柱拉结加强；纯地下室顶板梁与塔楼地下室相接处交代不详，须补细部详图。

6. 一期地下室与后期设计的地下室相接处的防水如何处理应有交代。

7. 提供的梁、柱配筋计算书字迹打印太小，无法审核其配筋合理性，请设计、校核、审核人员按计算成果进一步自行校核，并回复自校结果。


	设计人
	帅京京
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	于少强
	强制性标准
	5
	
	结构设计 
	

	审核人
	于少强
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	于少强
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	尚城地下室南片区（一期）

	设计编号
	2017-0209

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1 消火栓系统未见有水泵结合器。

2 压力开关启泵压力应注明。

3 喷淋系统图减压孔板的孔经应注明。
4 喷淋系统每个报警阀控制的喷头数应注明。

5 水池水位信号装置应传至值班室。



	设计人
	唐涛
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	丁伟
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	丁伟
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	尚城地下室南片区（一期）

	设计编号
	2017-0209

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、汽车库应设置独立的消防控制室，详见GB50067-2014的9.0.9条规定。

2、地下车库应设置与排风设备联动的CO浓度监测装置，详见GB/T50378-2014的8.2.13条规定。

四、安全隐患

（无）

五、其他

1、设计说明七，出现“上海宝”，地点及数据均错误。其他部分说明与项目不符。

2、应设置电能计量装置。

3、应说明双电源自动转换装置的类别，是PC级还是CB级。

4、火灾自动报警系统图短路隔离器宜按树形结构表示，以确定每只短路隔离器保护范围。参见14X505-1图集的P11图示。

5、配电间应设置电源插座。

6、照明平面图多处灯具缺电线连接，自查自纠重新出图。

7、部分配电间未设置消防专用电话，如电施-25的4～5轴/1-D～1-C轴配电间。其余自查。

8、平面图太淡，看不清。


	设计人
	宋 镇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	诸嵘奇
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	诸嵘奇
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	尚城地下室南片区（一期）

	设计编号
	2017-0209

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他

1、引用国标图集03D501-1等己废止，应采用新版国标图集。


	设计人
	宋 镇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	诸嵘奇
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	诸嵘奇
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	尚城地下室南片区（一期）

	设计编号
	2017-0209

	一、节能设计部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）其它

无

二、其他部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、系统可靠性及其他

1、汽车库排风量应按《车库建筑设计规范》JGJ100-2015第7.3.4条执行。

2、补风系统止回阀设置方向均错误。



	设计人
	吴建强
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	刘勇
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	刘勇
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


