江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-515          
项目名称：丹阳爱家房地产有限公司尚城B1#楼
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年12月12日     
江苏省建设厅制

丹阳爱家房地产有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           尚城B1#楼     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年12月12日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	尚城B1#楼

	
	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	2865.3㎡
	建筑总高度
	13.35m

	
	建筑层数
	地上：3层
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	
	基础形式
	独 基

	
	规 模
	框 架
	工程等级
	小 型

	勘察单位
	镇江大地勘察监理咨询有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	上海都市建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（节能）专项审查意见
	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	尚城B1#楼

	设计编号
	2017-0209
	绿建
	■一星 
□二星
	节能
	■甲类 65％    
□乙类 50％

	一、建筑专业

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准
1、不仅仅是节能专篇，应设计绿建专篇（江苏省绿建设计标准1.0.2条）。

2、地面保温还是要按照江苏省公共建筑节能设计标准做的（2016年江苏省审查技术答复要求）。

（三）、其它 

1、节能光盘缺审图用的”X.beca”文件（计算自动生成），需要电子审查。

2、外墙不宜用岩棉保温板（计算书）。

二、结构专业

（无）
三、给排水专业

（无）
四、电气专业

1、缺项多，按照参考样式和DGJ32/J173-2014的电气设计相关要求，补充公共建筑施工图绿色设计电气专篇。（强条）




（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	尚城B1#楼

	设计编号
	2017-0209

	一、强制性条文

1、配电间（设计图为乙级防火门）的门应采用甲级防火门（建规6.2.7条）。

二、强制性标准

1、三层建筑物的一、二层部分不应按照商业网点的标准设计，因为不属于“毗邻住宅建筑的一、二层商业服务设施”，所以两层单开间一个“商业网点的专用楼梯”不符合规范（新省住标8.5.2条、8.5.3条）。

2、三层办公楼的最远工作点距离公用厕所不应大于50m（办公规范4.3.6条）。

三、安全隐患 

（无）
四、其他

1、本套施工图应配有总图（特别要注意室外的消防设计）。



	设计人
	张宜雄
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	汪勤
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	汪勤
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	汪勤
	执业证章号
	3100249-002
	
	建筑设备
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	尚城B1#楼

	设计编号
	2017-0209

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1、框架结构应当考虑楼梯对结构整体计算的影响，《建筑抗震设计规范》GB50011－2010(2016年版)第6.1.15－2条。缺楼梯配筋详图。

2、框架结构长度大于55米未设伸缩缝且无措施，不符合《砼结构设计规范》GB50010-2010（2015年版）第8.1.1条。

3、独立基础需明确持力层的土层及其承载力（宜采用2－1土层），如有软弱下卧层需验算下卧层强度。

4、局部2－1土层缺失，宜采取适当措施。

5、1、A轴下独基底面积1mx1m,15轴下无基础，请核查。

6、框架结构周期折减系数0.95，地震作用计算偏小，应重新计算、复核构件配筋。

四、设计深度

1、结施01基础说明中，±0.00设定（43.800）、基础底面标高（－9.400）有误，请核查。

2、计算书图形部分字体过小，请全面核查构件配筋。



	设计人
	帅京京
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	于少强
	强制性标准
	6
	
	结构设计 
	

	审核人
	于少强
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	于少强
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	尚城B1#楼

	设计编号
	2017-0209

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1 试验消火栓应配置压力表。



	设计人
	唐涛
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	丁伟
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	丁伟
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	尚城B1#楼

	设计编号
	2017-0209

	一、强制性条文

1、强电间（配电室）应急照明应急时间、照度不符合GB50016-2014的10.3.3条及JGJ16-2008的表13.9.13相关规定。

相关规定。

2、消防控制室未设置可直接报警的外线电话，不符合GB50116-2013的6.7.5条规定。

二、强制性标准

1、火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置。详见GB50116-2013的10.1.4条规定。

2、消防控制室应设置图形显示装置，详见GB50116-2013的6.9节规定。

3、未说明本建筑消防控制室应有相应的竣工图纸、设备使用说明书、操作规程、值班记录等文件资料。不符合GB50116-2013的3.4.4条规定。

4、缺商店规模划分，不符合JGJ48-2014的1.0.4条规定。
三、其他

1、设计依据缺《商店建筑设计规范》（JGJ48-2014）。

2、应说明双电源自动转换装置的类别，是PC级还是CB级。
3、补充防火门监控系统设计。

4、火灾自动报警系统图短路隔离器宜按树形结构表示，以确定每只短路隔离器保护范围。参见14X505-1图集的P11图示。
5、强电间应设置消防专用电话和电源插座。
6、楼楼间缺疏散指示标志。

7、2轴/A轴处小配电间缺火灾探测器、应急照明、电源插座。

8、消防控制室应设有明显标志和电源插座。
9、AP1～4、AL1配电系统图应标出火灾漏电报警器及信号远传线路。

10、引用国标图集10D303-2、10D303-3等己废止，应采用新版国标图集。

11、二次装修应标注预留负荷容量。

12、小区消防控系室与本建筑消控室有何关联。

13、部分设计说明与项目不符。

14、电施-05缺签名。


	设计人
	宋 镇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	1

	专业负责人
	诸嵘奇
	强制性标准
	4
	
	建筑防火 
	2

	审核人
	诸嵘奇
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	尚城B1#楼

	设计编号
	2017-0209

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、未交待作接地体的基础内钢筋距地面不小于0.5m的要求，不符合GB50057-2010的4.4.5条第一款规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、引用国标图集02D501-2己废止，应采用新版国标图集。
2、火灾自动报警系统应设置适配的SPD。
3、消防控制室应设置LEB。


	设计人
	宋 镇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	诸嵘奇
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	诸嵘奇
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	尚城B1#楼

	设计编号
	2017-0209

	一、节能设计部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）其它

无

二、其他部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、系统可靠性及其他

无



	设计人
	吴建强
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	刘勇
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	刘勇
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


