江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-487          
项目名称：丹阳市天怡房屋开发有限责任公司畅园22#楼
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年12月04日     
江苏省建设厅制

丹阳市天怡房屋开发有限责任公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           畅园22#楼    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年12月04日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	畅园22#楼

	
	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	15531㎡
	建筑总高度
	81.3m

	
	建筑层数
	地下1层，地上27层  
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	二 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	桩 基

	
	结构体系
	剪力墙
	建筑类别
	一 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（节能）专项审查意见
	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	畅园22#楼

	设计编号
	17-01-012

	一、建筑专业

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1、住宅未反映30%的成品房?

二、结构专业

（无）
三、给排水专业

（无）
四、电气专业

（无）



（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	畅园22#楼

	设计编号
	17-01-012

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、供轮椅通行的单元门（图中M2030），应安装横执把手和关门拉手，在门扇下方应安装高0.35的护门板（省住标7.4.2-5条）。                                                   

四、安全隐患

（无）
五、其他

1、本楼无专用的自行车坡道？

2、中间厨房的采光好像不足，请自查并回复检查结果。


	设计人
	陈彬
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	畅园22#楼

	设计编号
	17-01-012

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准

1、0.2V0调整上限取2，致部分楼层框架总剪力Vf<0.2V0，不符合高规JGJ3-2010第8.1.4条。

2、地下室长度大于30米未设伸缩缝且无措施，不符合砼结构设计规范GB50010-2010第8.1.1条。

四、设计深度

1、地下室外墙计算书与施工图不符（计算高度）。

2、梯柱断面宜加大。



	设计人
	 陈柏春
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	华丹云
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	

	审核人
	华丹云
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	华丹云
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	畅园22#楼

	设计编号
	17-01-012

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	 张红霞
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	    赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	畅园22#楼

	设计编号
	17-01-012

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、户配电箱未设置太阳能热水器辅助电加热回路，不符合GB50364-2005的5.6.3条规定。

2、母线（槽）在穿越防火墙及防火楼板时，应采取防火隔离措施。详见GB50054-2011的7.5.2-7条规定。

3、消防配电干线（应急照明）与其它线路敷设在同一电缆井内，应采用矿物绝缘类不燃性电缆，详见GB50016-2014的10.1.10条第3款规定。

四、安全隐患

1、家居安全防范（入侵报警）系统应符合DGJ32/J26-2017的10.2.10条相关规定。

五、其他

1、应预留远传功能表计接线盒和相关管线。详见DGJ32/J26-2017的10.2.10-4条相关规定。

2、户内配电箱的防护等级应满足IP2XC要求。详见DGJ32/J26-2017的10.1.4-8条相关规定。

3、航空障碍灯设置数量偏多，可适当减少。

4、套内宜预留家用火灾自动报警控制器接线盒。详见DGJ32/J26-2017的8.11.4条相关规定。

5、单元门不必设置防火门监控器。

7、补充风机、水泵相关国标图集及其页码。


	设计人
	李银梅
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	3
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	畅园22#楼

	设计编号
	17-01-012

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、补充防侧击雷设计说明及防侧击雷措施，详见GB50057-2010的4.4.8条规定。
2、航空障碍灯应安装在接闪器的保护范围内，且外露金属导体应与防雷接地装置连成电气通路。JGJ242-2011的10.1.3条规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	畅园22#楼

	设计编号
	17-01-012

	一、绿建设计部分
（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准
无

（三）其它
无

二、其他部分
（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准
1、不具备自然排烟条件的地下楼梯间及合用前室应设置防烟设施。 

（三）、系统可靠性及其他

1、排风机房应采取消声措施。



	设计人
	张炳华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	郦文秀
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	郦文秀
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


