江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-420          
项目名称： 江苏锐新汽配有限公司仓储用房 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年11月30日     
江苏省建设厅制

江苏锐新汽配有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           仓储用房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年11月30日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	仓储用房

	
	建设单位
	江苏锐新汽配有限公司
	项目地址
	丹北

	
	建筑面积
	5230.77㎡
	建筑总高度
	16.65m

	
	建筑层数
	地上：4层 
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	桩基础

	
	规 模
	4层、跨度11m、

5000㎡≤面积≤20000㎡
	工程等级
	中 型

	勘察单位
	镇江大地勘察监理咨询有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏锐新汽配有限公司
	工程名称
	仓储用房

	设计编号
	ZJ2017-098-1

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准

1、在1、2轴上A-B轴间的窗也应为甲级防火窗（建规3.5.3条）。

三、安全隐患

1、本厂房设计的生产火灾危险性分类（丁类）应有依据（建设方及负责人应提供依据：生产物品、厂房火灾类别情况说明及使用承诺书）。

四、其他                                                                                                                                                                                                                                                    
1、图纸的电梯厂家是谁指定的？

2、救援窗的玻璃净尺寸不应小于1000mm.

3、本项目缺项目负责人签字。

注：情况说明及承诺书模版可由丹阳市审图信息网www.dysstzx.com下载 


	设计人
	钱磊
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	黄斌
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	黄斌
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	黄斌
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏锐新汽配有限公司
	工程名称
	仓储用房

	设计编号
	ZJ2017-098-1

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
（无）

四、其他
1、8/D轴柱下为三桩，与计算书（四桩）不符。

2、需补充挠度、裂缝宽度计算书。 



	设计人
	缪启文
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	真宏瑄
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	真宏瑄
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	真宏瑄
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏锐新汽配有限公司
	工程名称
	仓储用房

	设计编号
	ZJ2017-098-1

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、补充消防设备控制说明。


	设计人
	范利平
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	钟国洪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	江苏锐新汽配有限公司
	工程名称
	仓储用房

	设计编号
	ZJ2017-098-1

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、屋面防雷平面图应表示屋面消防设备（稳压泵、气压罐）及其防雷措施。


	设计人
	范利平
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	钟国洪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


锐新汽配5#厂房2017056  （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	5#厂房
	
	4F
	框架
	桩基
	
	无
	乙级
	III类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、违反强制性条文方面

无。

2、 违反强制性标准方面

无。

3、 其他

1、 地下水类型为潜水不全面，其中⑤层中地下水应为承压水。

2、 土对钢结构具弱腐蚀性，建议去掉，无需评价。

3、 粉砂层是否需描述摇振反应，请复核。



	设计人
	周杰
	专业负责人
	殷晓军
	注册师
	殷晓军


