（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏锐新汽配有限公司
	工程名称
	仓储用房

	设计编号
	ZJ2017-098-1

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
强制性标准

（无）

四、安全隐患

（无）

五、其他
1，屋顶水箱报警水位标高有误，溢水口下直线管段长度不足，进水管水位控制阀前宜设过滤器。

2，给水立管底部应设阀门，给排水立管及引出管径为标注，卫生器具应选型。

3，消防水箱水位监测装置应明确设计，本专业设置的应有型号，非本专业设置的应说明设置专业、功能。

4，未说明给排水管材。

5.各图纸工程名不一致，需明确。



	设计人
	 陈宇
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	0

	专业负责人
	周玉娟
	强制性标准
	0
	
	
	

	审核人
	    周玉娟
	
	
	建筑设备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	
	专业审查号
	
	日  期
	2017.12.5

	复核人
	
	专业审查号
	
	日  期
	


