江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-509      
项目名称：丹阳荣嘉精密机械有限公司5#-7#车间、
8#仓库、9#镀镍车间
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年12月05日   
江苏省建设厅制

丹阳荣嘉精密机械有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的5#-7#车间、8#仓库、9#镀镍车间    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年12月05日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

荣嘉精密机械 17-225  （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	5#车间
	
	1F
	钢结构
	浅基础
	
	有
	乙级
	III类

	6#车间
	
	3F
	框架
	浅基础
	
	无
	乙级
	III类

	7#车间
	
	1F
	钢结构
	浅基础
	
	有
	乙级
	III类

	8#仓库
	
	2F
	框架
	浅基础
	
	无
	乙级
	III类

	9#镀镍车间
	
	3F
	框架
	浅基础
	
	无
	乙级
	III类

	一、违反强制性条文方面

无

2、 违反强制性标准方面

1、建筑场地属抗震一般地段有误，不符合GB50011-2010（2016年版）第4.1.1条表4.1.1。（各幢车间内基本上均有水塘及暗塘）

三、其他

1、 报告八中：各地层基本物理力学性质指标平均值与《物理力学性质指标统计表》中不一致，且缺⑤层粉质粘土的指标，请复核补充。

2、 报告八中：各地层压缩性指标平均值与《物理力学性质指标统计表》中不一致，且缺⑤层粉质粘土的指标，请复核补充。

3、 报告八中：各地层抗剪强度指标标准值与《物理力学性质指标统计表》中不一致，且缺⑤层粉质粘土的指标，请复核补充。

4、 报告八各地基承载力特征值建议中：④层粉质粘土建议承载力特征值为200kPa有误，且缺⑤层粉质粘土的承载力特征值建议值，请复核补充。

5、 地下水类型为潜水不全面，③层粉砂中的地下水应为承压水，报告中未交代。

6、 报告十一中：J2、J3孔估算等效剪切波速的分层厚度与剖面图严重不符，且④层粉质粘土Vse=280m/s有误，并应按每幢车间最不利的孔进行等效剪切波速的估算，请重新估算并提供评价结果。

7、 基槽开挖深度局部达到地面下3.1m，未建议放坡和必要的支护措施欠妥。

8、 报告十四结论与建议中地基属均匀地基，与报告七中评价不一致，请复核。

9、 5#、7#车间内行车吨位未交代，请补充。

10、 请将工程负责人的注册岩土章补盖上。

	设计人
	陈国平
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	高山三


