江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-428          
项目名称：丹阳市青少年校外教育活动中心菁华楼重建 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年11月20日     
江苏省建设厅制

丹阳市青少年校外教育活动中心：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           菁华楼重建    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年11月20日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	菁华楼重建

	
	建设单位
	丹阳市青少年校外教育活动中心
	项目地址
	云阳

	
	建筑面积
	2870㎡
	建筑总高度
	17.30m


	
	建筑层数
	地上：4层  
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	二 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	桩 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	小 型

	勘察单位
	苏州苏大建筑规划设计有限责任公司
	资质等级
	乙 级

	设计单位
	苏州苏大建筑规划设计有限责任公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


绿建（节能）专项审查意见
	建设单位
	丹阳市青少年校外教育活动中心
	工程名称
	菁华楼重建

	设计编号
	DY17-018
	绿建
	■一星 
□二星
	节能
	■甲类   □ 65％    
□乙类   □ 50％

	一、建筑专业
（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

1、教室（音乐等）的撞击隔声性能应≤65dB，普通混凝土楼板是80 dB。（中心学规范9.4.2条）。

（三）、其它 

1、绿建专篇做了太阳能光伏系统，屋面应画出具体的位置及相应的设计图（省绿建审查要点32条）。

2、未见到节能计算书。

3、外走廊的节能构造详图没有？有冷桥保温吗？

4、提供绿建方案。

二、结构专业

（无）
三、给排水专业

（无）

四、电气专业

（无）




（建筑）专业审查意见
	建设单位
	丹阳市青少年校外教育活动中心
	工程名称
	菁华楼重建

	设计编号
	DY17-018

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、楼梯两梯段间楼梯井净宽不得大于0．11m（中心学规范8．7．5条）。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、立面救援窗没有画。

2、应增加说明：栏杆最薄弱处承受的最小水平推力应不小于1．5kN/m（中心学规范8.1.6条）。


	设计人
	潘虎
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	张新方
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	张新方
	
	
	建筑功能
	

	注册师
	张新方
	执业证章号
	3204647-002
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市青少年校外教育活动中心
	工程名称
	菁华楼重建

	设计编号
	DY17-018

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1、灌注桩桩身质量低应变检验数量小于总桩数的50%，不符合江苏省《建筑地基基础检测规程》DGJ32/TJ 142－2012第3.3.6条。

2、部分承台钢筋的锚固长度小于35d，不符合《建筑桩基技术规范》JGJ94－2008第4.2.3条。

四、设计深度
1、平法图集11G101已废止。

2、桩长计算采用的土层厚度与勘察报告不符（j1孔采用j3孔数据），需重新计算、复核桩长。

3、承台CT4平面与剖面配筋标注不一致。

4、梯梁TL1底部筋宜单排布置，TL1箍筋宜加密。



	设计人
	胡小辉
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	鲁海鹰
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	

	审核人
	苗平洲
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	王洪标
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市青少年校外教育活动中心
	工程名称
	菁华楼重建

	设计编号
	DY17-018

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	袁伟芬
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	黄海峰
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	黄海峰
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


  （电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市青少年校外教育活动中心
	工程名称
	菁华楼重建

	设计编号
	DY17-018

	一、节能方面

（无）
二、强制性条文

1、按照GB50016-2014的10.2.4条规定，补充电气设备应采取的隔热、散热等防火措施。
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

（无）
五、其他

1、楼梯间应设置疏散指示标志。

2、楼层的1/01轴出口处应设置“安全出口”标志。

3、教室缺照明和插座设计。

4、一层外走道廊不需设置疏散指示标志。

5、补充防火卷帘消防控制说明及火灾自动报警系统图，并增加相关设计依据。

6、核实二～四层①轴处是否有防火卷帘。（如为防火分区而设置，那么每层均应设置）


	设计人
	贾成云
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	毛伟中
	强制性标准
	  
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	毛伟中
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳市青少年校外教育活动中心
	工程名称
	菁华楼重建

	设计编号
	DY17-018

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

1、屋面光伏系统并网箱（电气箱）未采取防止闪电电涌侵入的措施，设置Ⅱ级试验的电涌保护器，不符合GB50057-2010的4.5.4-3条规定。

2、教育建筑物未采取防侧击防雷措施，不符合JGJ310-2013的9.2.5条规定。

3、未交待弱电金属线槽跨接、接地要求，不符合GB50169-2006的3.4.6条规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、毗邻建筑物的防雷、接地装置应相互连接。



	设计人
	贾成云
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	毛伟中
	强制性标准
	3
	
	建筑防火 
	

	审核人
	毛伟中
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


实验小学活动中心2017K3008  （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	菁华楼
	
	4F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、违反强制性条文方面

无。

2、 违反强制性标准方面

1、饱和砂土、粉土液化判别成果表5-1中，因采用粘粒含量有误，导致Ncr计算有误，不符合GB50011-2010（2016年版）第4.3.4条。

3、 其他

1、 地基土的构成及特征中，②层粉土呈“高压缩性”有误，请复核。



	设计人
	
	专业负责人
	陈海生
	注册师
	陈海生


