（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市河阳学校
	工程名称
	新建教学楼

	设计编号
	DY17-002

	1、漏电火灾报警信号线型号、规格及敷设方式不详。

2、屋顶并网逆变器箱应采取防雷电波侵入措施。

3、单块光伏组件间距应进行电气跨接。组件安装支架应相互电气连接，屋面构件连成整体。

4、整体光伏组件与屋面避雷带连接点间距，应符合相关防雷引下线间距要求。补充防雷平面图。


	设计人
	朱 峰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	周依风
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周依风
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


