（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市界牌镇政府
	工程名称
	丹阳市界牌镇工业园1-10#厂房

	设计编号
	JKSJ11-24-1~10

	1、重新回。（提供入口处压力，如何保证配水管处压力不大于0.40MPa）

2、消火栓入口处压力不能满足要求。

3、交代清楚哪2条市政管网，并提供市政管网的流量、压力。

	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市界牌镇政府
	工程名称
	丹阳市界牌镇工业园1-10#厂房

	设计编号
	JKSJ11-24-1~10

	四、其他
3、屋面消防水箱应与屋面的避雷网用40*4扁钢2处连接，需增加图纸。（1-10#厂房分开回复）


	设计人
	冯海珠
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	徐巧波
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	袁国泉
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


