（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市界牌镇政府
	工程名称
	丹阳市界牌镇工业园11#厂房

	设计编号
	JKSJ11-24-11

	1、重新回。（提供入口处压力，如何保证配水管处压力不大于0.40MPa）

2、消火栓处入口压力0.2 MPa不能满足要求。

3、交代清楚哪2条市政管网，并提供市政管网的流量、压力。


	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


