江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-018      
项目名称：丹阳市人民医院新建门急诊住院综合
大楼项目—住院综合大楼 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年03月20日     
江苏省建设厅制

丹阳市人民医院：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           新建门急诊住院综合大楼项目—住院综合大楼  项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年03月20日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	新建门急诊住院综合大楼项目—住院综合大楼

	
	建设单位
	丹阳市人民医院
	项目地址
	前艾

	
	建筑面积
	建筑面积50384.8㎡，

门窗幕墙面积22000㎡
	建筑总高度
	总高90.85m，

消防80.15m 

	
	建筑层数
	地下：2层，地上：20层
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	一 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	苏州金螳螂幕墙有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


建筑幕墙（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市人民医院
	工程名称
	新建门急诊住院综合大楼项目—住院综合大楼

	设计编号
	
	设计人
	房 谟

	一、绿建（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

1、原建筑设计（见绿建专篇）的外窗采用的是6LOW-E+19A（中置百叶）+6隔热铝合金窗，K值=2.20，SC=0.39，玻璃可见光透射比0.72。建筑幕墙专项设计时不得改变。（见SM-04的玻璃型号规格；S2-MCDY、S7-MCDY等图）。

（三）、其它 

1、请再自查一下各种性能分级是否符合相关要求。图SM-03设计说明，抗风压2级、保温性能6级，错误！

2、“保温岩棉”应改为“保温岩棉板”，按江苏省技术规程（苏JG/T046-2012的5.3.3条）设计、施工，应有外层保护（即抹面砂浆）！

二、强制性条文

无

三、强制性标准

1、全套图纸多处显示有玻璃幕墙设计，本建筑真的有吗？如果有，请取消玻璃幕墙（如SM-01说明，建筑概况；图S1-JD-01-04的玻璃幕墙节点），医院建筑不可以做玻璃幕墙（苏建函科〔2015〕297号）。

2、应在每层的层高处设100高的防火隔离带（建规6.7.9条）（如SD-JD-04图，层高处防火岩棉不足100高）。

四、安全隐患

1、本建筑仅从“外装饰图纸”来看，尚有违反建筑规范（强制性标准）的情况存在，会造成一定的安全隐患。故请装饰设计人员再次复查“原建筑设计全部图纸”，并确认全部设计与原建筑设计一致，在保证不降低原工程的保温节能、结构安全、防火设施的前提下，须承担其相应的安全责任。

五、设计深度

1、本次审查仅限于外装，并应得到原设计单位的认可（签字、盖章）。幕墙的防雷装置设计应请原主体建筑设计单位审核认可。

2 、扉页：写明编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人的姓名，并经上述人员签名（2016版国标《建筑工程设计文件编制深度规定》5.1.4条）。


	设计人
	房 谟
	专业负责人
	严红祥
	注册师
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市人民医院
	工程名称
	新建门急诊住院综合大楼项目—住院综合大楼

	设计编号
	
	设计人
	房 谟

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准

1. SM-05：设计总说明七.10条锚栓采用化学锚栓与膨胀螺栓交替使用，不符合JGJ145-2013-4.1.1条规定膨胀型锚栓不得用于受拉、边缘受剪、拉剪复合受力的结构构件。

2. 对受剪预埋件,其锚筋至构件边缘的距离应满足GB50010-2010（2015年版）-9.7.4条规定c1≥6d和70mm的最大值。

3. 计算书：

     1）计算书上预埋件计算，未提供埋件编号，无法对应图纸审查。部分埋件是设置在二次结构构件里的（如MJ-02的MJ-03），其砼强度等级为C25，而计算书上采用的是C30，与实际情况不相符。

三、设计深度
1. 预埋件大样图需按受力形式注明是受拉型、受弯型和受剪型。

2. 应提供幕墙立柱锚栓在结构主体上立面布置图、距基材边距离、以及幕墙立柱和横梁在结构主体上布置的立面图，否则无法审核埋件的安全性和合理性。

3. 设计总说明五.1条：幕墙支撑体系和面板的绝对绕度应按JGJ102-2003-6.2.7条和JGJ133-2001-4.2.3条规定正确填写。


	设计人
	房 谟
	专业负责人
	严红祥
	注册师
	严红祥


