江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-082          
项目名称： 江苏帝森特纸业有限公司厂房 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年03月27日     
江苏省建设厅制

江苏帝森特纸业有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年03月27日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	厂房

	
	建设单位
	江苏帝森特纸业有限公司
	项目地址
	陵 口

	
	建筑面积
	4650㎡
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	地上：1层  
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	独 基

	
	结构体系
	排 架
	建筑类别
	二 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	镇江大家建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏帝森特纸业有限公司
	工程名称
	厂房

	设计编号
	16-01-74

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、设计说明：缺工程设计等级。

2、设计说明：缺建筑高度。

3、设计说明：缺项目地址。

4、总平面图：缺场地、绿化、道路、消防车道布置。

5、厂房与北围墙间距不宜小于5米（建规3.4.12条）。

6、一级注册建筑师不能做厂房的项目负责人。。

7、缺消防设计专项说明，烘干部是明火？喷胶的危险性如何？建筑排烟设施的情况（建规8.5.2-1条）。请核查生产工艺，是否还有火灾危险？



	设计人
	束梨花
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赢永
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赢永
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赢永
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏帝森特纸业有限公司
	工程名称
	厂房

	设计编号
	16-01-74

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1. 抗风柱的变截面处宜设置纵向受拉筋。GB50011-2010（2016年版）-9.1.22-2条规定。

2. 隅撑的上支撑点位置设置不低于檩条形心线。
四、设计深度
1. 结构总说明中应按GB50009-2012-5.5.2条规定注明：楼梯、阳台和上人屋面等栏杆顶部水平荷载取值。二.2条：《砼结构设计规范》和《建筑抗震设计规范》采用2015版和2016版新规范标准。

2. 结施-3/12：基础平面布置图下附注2联合基础编号与图纸编号不吻合；

3. 结施-4/12：排架角柱处拐角墙体应紧顶排架柱砌筑。基础并回复自校结果。

4. 结施-7/12：砼柱与钢梁连接的端板尺寸与1-1剖面等不一致，且该处宜设抗剪键。

5. 结施-8/12：抗风柱与钢梁连接节点大样按图集04SG518-3-88设置。

6. 未见排架部分结构计算资料。提供的辅房计算书上无设计及审核人员签字盖章。


	设计人
	钱 文
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	吴伟芬
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	

	审核人
	吴伟芬
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	吴伟芬
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏帝森特纸业有限公司
	工程名称
	厂房

	设计编号
	16-01-74

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他

1 消防炮泵出水管上压力开关的启泵压力应注明。
2 为防泵房水淹，潜水泵排水能力宜大于水池进水和溢水能力。

3  水炮系统工作原理交代一下。



	设计人
	史庆远
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	张建华
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	张建华
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏帝森特纸业有限公司
	工程名称
	厂房

	设计编号
	16-01-74

	一、强制性条文

1、未说明火灾报警器的声压级要求，不符合GB50116-2013的6.5.2条规定。

二、强制性标准

1、落地配电柜底部应抬高，室内不应低于50mm，其底座周围应采用封闭措施。详见GB50054-2011的4.2.1条规定。

2、缺消防应急照明时间要求，不符合GB50016-2014的10.1.5条及JGJ16-2008的13.8.6条相关规定。

3、应确定金属屋面板间的连接方式，是焊接、压接、螺钉或螺栓连接。详见GB50057-2010的5.2.7-1条规定。

4、火灾自动报警系统主电源（AXT1箱的WL1回路）不应设置过负荷保护装置，详见GB50116-2013的10.1.4条规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、电源引自何处不详。
2、工作场所宜选用T5荧光灯、紧凑型荧光灯及LED灯。详见DGJ32/J173-2014的10.3.2条规定。

3、总电箱AP设有防电气火灾漏电流动作报警装置，报警声光信号除应在配电箱上设置外，还应将报警信号应送至消防控制室。

4、消防控制室应设有明显标志，并标在平面图上。

5、电气设备表缺消防应急照明灯，其技术参数不详。

6、泵房电气设备防护等级不详。

7、01D303国标图集己废止。

8、如屋面金属水箱外壁厚度小于2.5mm，则不宜作接闪器，应采取其它防雷措施。详见GB50057-2010的5.2.8-2条规定。

9、金属屋面与钢筋混凝土屋面避雷带之间应可靠连接。

10、缺应急照明强点接线原理图。


	设计人
	王 飞
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王 莉
	强制性标准
	4
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	王 莉
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	江苏帝森特纸业有限公司
	工程名称
	厂房

	设计编号
	16-01-74

	？平方米   丙类厂房

一、节能设计部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）其它

无

二、其他部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、系统可靠性及其他

1、设计文件应明确建筑概况，建筑面积、高度。

2、厂房内有粉尘收集处理室，请确认厂房的粉尘性质和浓度，是否有达到爆炸浓度的可能性，轴流排风机是否应采用防爆型风机。



	设计人
	王玮
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵祖平
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵祖平
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


帝森特纸业厂房16-267  （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构体系
	基础

形式
	跨度
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	厂房
	
	1F
	排架
	浅基础
	17.75米
	无
	乙级
	III类

	一、违反强制性条文方面

无

二、违反强制性标准方面

1、地基基础设计等级为丙级有误，不符合GB50007-2011第3.0.1条，详见P196页条文说明。 

2、建筑光气候属IV类地区有误，不符合GB50178-1993第2.2.1条（应为III类）。

3、②、④层粉土密实度均呈稍密状态有误，湿度未描述，均不符合GB50021-2001（2009年版）第3.3.10条。（孔隙比e0范围在0.887~0.891间，均大于0.5小于0.9）

三、其他

1、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010已更新为GB50011-2010（2016年版）。

2、应建议在基槽开挖超深部位按JGJ79-2012换填垫层法做一定厚度人工地基，并应同时建议设计人员对下卧层进行强度和变形验算。

3、按江苏省建设厅的要求，工程负责人应为注册岩土工程师，请提供变更工程负责人的说明。



	设计人
	
	专业负责人
	陈国平
	注册师
	高山三


