江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-036          
项目名称：丹阳市超越物流运输有限公司2#仓库
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年01月24日     
江苏省建设厅制

丹阳市超越物流运输有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           2#仓库     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年01月24日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	2#仓库

	
	建设单位
	丹阳市超越物流运输有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	2889.5㎡
	建筑总高度
	8.95m 

	
	建筑层数
	地上：2层  
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	桩 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	二 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市超越物流运输有限公司
	工程名称
	2#仓库

	设计编号
	ZJ2016-175

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、悬挑9米深的货棚设计深度不够。需要专业公司进行深化设计的部分，对分包单位明确设计要求，确定技术接口的深度（建筑工程设计文件编制深度规定4.3.3-13条）。其受力全部在本建筑结构上，应设计完毕一并报审。

2、天井式楼梯的栏杆高度900mm，不安全！

三、安全隐患

（无）
四、其他

1、这么大的仓库就没有一台货梯？

2、屋面宜采用外排水（物流建筑设计规范9.4.2条）。



	设计人
	钱磊
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	黄斌
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	黄斌
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	黄斌
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市超越物流运输有限公司
	工程名称
	2#仓库

	设计编号
	ZJ2016-175

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1. 该场地软土层较厚，桩接头不应设在软土层内，对桩基安全不利，且须注明预制空心管桩连接时应有措施保证上、下管桩内钢筋对齐，并严格按图集苏G03-2012-44页接桩图分三次堆焊。

四、设计深度

1. 结构总说明中三.1条：《砼结构设计规范》采用2015版新规范标准，《建筑抗震设计规范》采用2016版新规范标准；结构总说明中三.1.3条：需加框架梁、柱及楼梯的梯段板纵向钢筋均应采用带E编号的钢筋。

2. 图框签字栏中法人代表的签名与该公司设计人员不符。

3. 雨篷主要受力构件应与主体结构同步设计和施工。

4. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。


	设计人
	缪启文
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	真宏瑄
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	审核人
	真宏瑄
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	真宏瑄
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市超越物流运输有限公司
	工程名称
	2#仓库

	设计编号
	ZJ2016-175

	一、强制性条文

1、需设消火栓系统，《建规》8.2.1强条
二、强制性标准
（无） 

三、安全隐患

（无） 

四、其他
1，说明中水箱设置位置与图纸不符。



	设计人
	沈杰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	1

	专业负责人
	周玉娟
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	周玉娟
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市超越物流运输有限公司
	工程名称
	2#仓库

	设计编号
	ZJ2016-175

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、总电箱（AP1、AP2）设有防电气火灾漏电流动作报警装置，报警声光信号除应在配电箱上设置外，还应将报警信号应送至并接入有人值守值班室的声光报警器。

2、电源引自何处不详。



	设计人
	范利平
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	钟国洪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


