江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-014      
项目名称：丹阳市安居工程建设投资有限公司新九曲河风光带及配套服务设施改造项目综合服务中心  
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年03月28日     
江苏省建设厅制

丹阳市安居工程建设投资有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           新九曲河风光带及配套服务设施改造项目综合服务中心   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年03月28日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	新九曲河风光带及配套服务设施改造项目综合服务中心


	
	建设单位
	丹阳市安居工程建设投资有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	9007.50㎡
	建筑总高度
	11.50m

	
	建筑层数
	地上：2层；地下：1层
	耐火等级
	地上二级
地下一级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	外墙装饰
	建筑类别
	二 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	上海亦境建筑景观有限公司
	资质等级
	

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


建筑幕墙（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市安居工程建设投资有限公司
	工程名称
	新九曲河风光带及配套服务设施改造项目综合服务中心

	设计编号
	
	设计人
	汤健

	一、绿建（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

1、核对原保温材料的厚度，如图A-JD-02大样图的110保温层应改为130mm。

二、强制性条文

无

三、强制性标准

1、应在每层的层高处设100高的防火隔离带（建规6.7.9条）。应有节点大样。

2、多处大玻璃“厚度”（如MCB-03图的6mm厚的玻璃）已经超出的安全使用厚度（建筑玻璃应用技术规程JGJ 113-2015的7.1.1条）。应在图纸上明确设计出来。

四、安全隐患

1、本建筑仅从“外装饰图纸”来看，尚有违反建筑规范（强制性标准）的情况存在，会造成一定的安全隐患。且建筑平立剖出图比例过小，实在看不清楚（无法指导施工）。故请装饰设计人员仔细自查一遍，再次复查“原建筑设计全部图纸”，并确认全部设计与原建筑设计一致，在保证不降低原工程的保温节能、结构安全、防火设施的前提下，须承担其相应的安全责任。

五、设计深度

1、本次审查仅限于外装，并应得到原设计单位的认可（签字、盖章）。幕墙的防雷装置设计应请原主体建筑设计单位审核认可。

2 、扉页：写明编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人的姓名，并经上述人员签名（2016版国标《建筑工程设计文件编制深度规定》5.1.4条）。

3、未见石材幕墙的大样图？

4、金属屋面过于奢侈，过度装饰（见A-JD-01图），完全不需要这么复杂装修！建议简化。

5、缺设计编号。

6、凡落地玻璃均应设置提醒标志，防止人员误撞（玻璃幕墙工程技术规范4.4.4条）。


	设计人
	汤健
	专业负责人
	
	注册师
	


