江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-011      
项目名称：丹阳市新桥中心幼儿园室内装饰工程   
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年03月06日     
江苏省建设厅制

丹阳市新桥中心幼儿园：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           室内装饰工程   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年03月06日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	室内装饰工程

	
	建设单位
	丹阳市新桥中心幼儿园
	项目地址
	新桥

	
	建筑面积
	10023.96㎡
	建筑总高度
	11.85m

	
	建筑层数
	地上：3层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	二 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	中冶设备建筑设计工程（上海）有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（装饰）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市新桥中心幼儿园
	工程名称
	室内装饰工程

	设计编号
	2013-33(JY)
	设计人
	

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

1、一层可燃物较多的仓库、二层新增加的档案室、资料室的门应为乙级防火门（建规6.2.3-4条）。

三、安全隐患

1、本建筑属于人员密集场所，布置比较复杂，仅从“装饰图纸”来看，尚有违反建筑规范（强制性标准）的情况存在，会造成一定的安全隐患。故请装饰设计人员再次复查“原建筑设计全部图纸”，并确认全部设计与原建筑设计一致。并应征得该注册建筑师同意。
2、三层X-4轴与X-5轴间的教工阅览室千万不可开门通向不上人屋面，很不安全！

四、其他

1、本次设计审查仅限于室内装修设计，不涉及消防（应由专业的消防部门审查）、节能和结构等内容。

2、消防设计需消防部门批准，方可施工。

3、签名潦草，部分人员姓名无法识别。

4、建议增加设计说明：所有的木制品均应符合江苏省标准《装饰装修木制品应用技术规程》DGJ/32J128-2011。

5、建议增加设计说明：控制好室内环境质量（按Ⅰ类控制）。检测项目为甲醛、苯、氨、TVOC 、氡五项指标（具体数值应明确列出）。装修材料应按照江苏省标准《民用建筑室内装修工程环境质量验收规程》DGJ32/J140-2012要求设计、选择、施工、验收。

五、建议

1、根据《2016年8月的江苏省施工图统一技术问答》的“公建消防”的第25条：本建筑主要功能还是幼儿园教学楼，可以不要做封闭楼梯间，而且平时幼儿使用很不方便，请注册建筑师再考虑一下，是否可以取消封闭楼梯间？


	设计人
	
	专业负责人
	颜继勋
	注册师
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市新桥中心幼儿园
	工程名称
	教学楼（水调整）

	设计编号
	2013-33(JY)
	设计人
	严晓琴

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）
三、安全隐患

（无）
四、其他

（无）


	设计人
	严晓琴
	专业负责人
	李炎
	注册师
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市新桥中心幼儿园
	工程名称
	教学楼（装修图）

	设计编号
	2013-33(JY)
	设计人
	王 帅

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

1、未交待金属电缆桥架（金属线槽）跨接、接地要求，不符合GB50303-2002的12.1.1条规定。

2、消防控制室未设置可直接报警的外线电话，不符合GB50116-2013的6.7.5条规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、设计依据JBJ39-2016错。

2、补充应急照明强点接线原理图。

3、配电间缺应急照明设计。

4、参见14X505图集相关图示，补充防火门监控系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统。 

5、消防控制室应设有明显标志。
6、大部分人员签名不识。



	设计人
	王 帅
	专业负责人
	
	注册师
	


