江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-012      
项目名称：丹阳市教育投资发展有限公司南京师范大学中北学院（丹阳）项目1-4＃学生宿舍、第一食堂弱电施工图，总体设计以及室外设计   
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年03月07日     
江苏省建设厅制

丹阳市教育投资发展有限公司  ：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           南京师范大学中北学院（丹阳）项目1-4＃学生宿舍、第一食堂弱电施工图，总体设计以及室外设计   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年03月07日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目1-4＃学生宿舍、第一食堂弱电施工图，总体设计以及室外设计  

	
	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	项目地址
	练湖

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	朗高工程有限公司
	资质等级
	

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（电气）专业审查意见一
	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司 
	工程名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目1＃学生宿舍弱电施工图

	设计编号
	LG20160401
	设计人
	喻定海

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

1、未确定弱电（电子信息）系统雷电防护等级，不符合JGJ310-2013的9.5.1条相关规定。

2、未交待金属电缆桥架（金属线槽）跨接、接地要求，不符合GB50303-2002的12.1.1条规定。

3、未交待弱电系统金属电缆桥架（线槽）跨接、接地要求，不符合GB50303-2002的12.1.1条规定。

4、未说明弱电系统装置的接地电阻值要求，不符合GB50343-2012的5.2.5条规定。

5、弱电系统图应标出SPD及其技术参数，SPD的技术参数应符合GB50343-2012的5.4.4条规定。

四、安全隐患

（无）

五、其他

1、设计依据错误多，应核查自纠。如GB50343-2004、GB/T50314-2006己废止，GB50594-2006、GB50395-2006、GB50396-2006错。

2、弱电系统进户线缆保护钢套管必须可靠接地。



	设计人
	喻定海
	专业负责人
	张利萍
	注册师
	


（电气）专业审查意见二
	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司 
	工程名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目2＃学生宿舍弱电施工图

	设计编号
	LG20160401
	设计人
	喻定海

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

1、未确定弱电（电子信息）系统雷电防护等级，不符合JGJ310-2013的9.5.1条相关规定。

2、未交待金属电缆桥架（金属线槽）跨接、接地要求，不符合GB50303-2002的12.1.1条规定。

3、未交待弱电系统金属电缆桥架（线槽）跨接、接地要求，不符合GB50303-2002的12.1.1条规定。

4、未说明弱电系统装置的接地电阻值要求，不符合GB50343-2012的5.2.5条规定。

5、弱电系统图应标出SPD及其技术参数，SPD的技术参数应符合GB50343-2012的5.4.4条规定。

四、安全隐患

（无）

五、其他

1、设计依据错误多，应核查自纠。如GB50343-2004、GB/T50314-2006己废止，GB50594-2006、GB50395-2006、GB50396-2006错。

2、弱电系统进户线缆保护钢套管必须可靠接地。



	设计人
	喻定海
	专业负责人
	张利萍
	注册师
	


（电气）专业审查意见三
	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司 
	工程名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目3＃学生宿舍弱电施工图

	设计编号
	LG20160401
	设计人
	喻定海

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

1、未确定弱电（电子信息）系统雷电防护等级，不符合JGJ310-2013的9.5.1条相关规定。

2、未交待金属电缆桥架（金属线槽）跨接、接地要求，不符合GB50303-2002的12.1.1条规定。

3、未交待弱电系统金属电缆桥架（线槽）跨接、接地要求，不符合GB50303-2002的12.1.1条规定。

4、未说明弱电系统装置的接地电阻值要求，不符合GB50343-2012的5.2.5条规定。

5、弱电系统图应标出SPD及其技术参数，SPD的技术参数应符合GB50343-2012的5.4.4条规定。

四、安全隐患

（无）

五、其他

1、设计依据错误多，应核查自纠。如GB50343-2004、GB/T50314-2006己废止，GB50594-2006、GB50395-2006、GB50396-2006错。

2、弱电系统进户线缆保护钢套管必须可靠接地。



	设计人
	喻定海
	专业负责人
	张利萍
	注册师
	


（电气）专业审查意见四
	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	工程名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目4＃学生宿舍弱电施工图

	设计编号
	LG20160401
	设计人
	喻定海

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

1、未确定弱电（电子信息）系统雷电防护等级，不符合JGJ310-2013的9.5.1条相关规定。

2、未交待金属电缆桥架（金属线槽）跨接、接地要求，不符合GB50303-2002的12.1.1条规定。

3、未交待弱电系统金属电缆桥架（线槽）跨接、接地要求，不符合GB50303-2002的12.1.1条规定。

4、未说明弱电系统装置的接地电阻值要求，不符合GB50343-2012的5.2.5条规定。

5、弱电系统图应标出SPD及其技术参数，SPD的技术参数应符合GB50343-2012的5.4.4条规定。

四、安全隐患

（无）

五、其他

1、设计依据错误多，应核查自纠。如GB50343-2004、GB/T50314-2006己废止，GB50594-2006、GB50395-2006、GB50396-2006错。

2、弱电系统进户线缆保护钢套管必须可靠接地。



	设计人
	喻定海
	专业负责人
	张利萍
	注册师
	


（电气）专业审查意见五
	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	工程名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目第一食堂弱电施工图

	设计编号
	LG20160401
	设计人
	喻定海

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

1、未确定弱电（电子信息）系统雷电防护等级，不符合JGJ310-2013的9.5.1条相关规定。

2、未交待金属电缆桥架（金属线槽）跨接、接地要求，不符合GB50303-2002的12.1.1条规定。

3、未交待弱电系统金属电缆桥架（线槽）跨接、接地要求，不符合GB50303-2002的12.1.1条规定。

4、未说明弱电系统装置的接地电阻值要求，不符合GB50343-2012的5.2.5条规定。

5、弱电系统图应标出SPD及其技术参数，SPD的技术参数应符合GB50343-2012的5.4.4条规定。

四、安全隐患

（无）

五、其他

1、设计依据错误多，应核查自纠。如GB50343-2004、GB/T50314-2006己废止，GB50594-2006、GB50395-2006、GB50396-2006错。

2、弱电系统进户线缆保护钢套管必须可靠接地。



	设计人
	喻定海
	专业负责人
	张利萍
	注册师
	


（电气）专业审查意见六
	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	工程名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目总体设计以及室外设计（弱电）

	设计编号
	LG20160401
	设计人
	喻定海

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

1、未确定弱电（电子信息）系统雷电防护等级，不符合JGJ310-2013的9.5.1条相关规定。

2、未说明弱电系统室外线缆敷设与电力电缆、其它管线的间距要求，不符合GB50343-2012的5.3.4条规定。

3、室外摄像机立杆安装时，视频、电源、控制传输线缆应应取防雷接地措施。详见JGJ310-2013的9.5.5条规定。

四、安全隐患

（无）

五、其他

1、各弱电系统总图应标出SPD及其技术参数，SPD的技术参数应符合GB50343-2012的5.4.4条规定。

2、弱电系统进户线缆保护钢套管必须可靠接地。

3、弱施3-25、弱施3-26缺图签。



	设计人
	喻定海
	专业负责人
	张利萍
	注册师
	


