江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-071      
项目名称：江苏鱼跃医用器材有限公司1-2#办公楼
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年03月03日   
江苏省建设厅制

江苏鱼跃医用器材有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的1-2#办公楼    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年03月03日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

鱼跃医用1-2#办公楼16（勘）178 （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构体系
	基础

形式
	跨度
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	1#办公楼
	8.0米
	2F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	2#办公楼
	20.0米
	5F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	一、违反强制性条文方面

无

二、违反强制性标准方面

1、1-1’剖面J8与C9间、C9与J10间、J12与C13间、C13与J14间，2-2’剖面C16与J18间、J18与C17间，4-4’剖面J32与C33间，5-5’剖面J39与C37间的桩端持力层顶面高差达3.1米至5.0米，不符合JGJ94-2008第3.2.2条第1款。

2、地基基础设计等级为丙级有误，不符合GB50007-2011第3.0.1条（详见P196页条文说明）。

3、②层粉质粘土的状态定为软塑~流塑有误，不符合GB50021-2001（2009年版）第3.3.11条（Il均大于1.00）。

4、CI-（81.07~132.0mg/l)在干湿交替情况下未对钢筋混凝土中的钢筋的腐蚀性作出评价，不符合GB50021-2001（2009年版）第12.2.4条。

5、桩基设计等级为丙级有误，不符合JGJ94-2008第3.1.2条（详见条文说明）。

6、根据平面图上道路中心高程及勘探点孔口高程，场地内须回填2.0~3.0米的回填土，报告中未提供负摩阻力系数及中性点计算深度，不符合JGJ94-2008第5.4.4条。

三、其他

1、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010已经更新为G了50011-2010（2016年版）。

2、地貌类型应为坳沟与岗地相。

3、项目负责人应为注册岩土工程师，请提供变更工程负责人的说明二份。



	设计人
	
	专业负责人
	陈国平
	注册师
	高山三


