江苏省市政工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：    （室外排水）2017-003    
项目名称：丹阳市超越物流运输有限公司2#仓库室外排水
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年01月24日     
江苏省建设厅制

丹阳市超越物流运输有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的             2#仓库室外排水   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年01月24日

                           （审查机构章）

（室外排水）专业审查意见
	建设单位
	丹阳市超越物流运输有限公司
	工程名称
	2#仓库室外排水

	设计编号
	ZJ2016-175
	设计人
	沈杰

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

1，室内消火栓系统厂区环网，向单体建筑供水的两路进水管间的环网上应设阀门。

2，雨污管交叉处（泵房处、1#厂房处）未考虑雨污管道标高调整。

三、其他
1，排水管道标高宜采用黄海标高，应提供室外场地标高，“建筑总图0.000”一般为室内标高，考虑室内外高差，核查车行道下的管顶覆土。

2，基地给水入口的两处水表应设旁通管。

3，应提供市政雨水接入口的位置、市政管径、标高。


	设计人
	沈杰
	专业负责人
	赵苏丹 
	注册师
	


